报告表编号

年

编号

建设项目环境影响报告表

项目名称：普宁市广太镇镇区污水处理厂及配套管网工程

建设单位（盖章）： 普宁市广太镇人民政府

编制日期： 2020年5月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别──按国标填写。

- 总投资──指项目投资总额。

- 主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 普宁市广太镇镇区污水处理厂及配套管网工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 普宁市广太镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈忠诚 |  | 联系人 |  |  |  |  | 吴扬 |  |  |
| 通讯地址 | 普宁市广太镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15986916298 | 传真 |  | / |  | 邮政编码 |  |  | 515350 |  |
| 建设地点 | 普宁市广太镇中北部 （中心地理位置位置东经116°16′15.35″北纬23°28′6.15″） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批审门 | 普宁市发展改革局 |  |  |  | 批准文号 |  | 普发改{2018}255号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 |  |  | D4620污水处理及其再生利用E4852 管道工程建筑 |  |  |  |  |  |
| 占地面积（m2） | 4800 |  |  |  | 建筑面积（m2） |  |  |  |  | 143 |
| 总投资（万元） | 2459.36 | 其中环保投资（万元） |  |  | 362.65 | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 14.75% |
| 投产日期 |  | 2020年4月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： ### 1.1项目由来 普宁市广太镇尚未形成有序的污水收集系统，仅在人口稠密地区的道路两侧建设排水干渠。而镇区边缘及农村地区大部分为明沟或地表漫流，排水管网覆盖区域较小，城镇雨水就近排入河涌，自然村生活污水就近散排至河涌或鱼塘。 由于排水系统不完善，镇区未建成污水处理设施，造成污水“无处可排、无序乱排”的局面，作为主要受纳体的河涌、鱼塘污染严重并富营养化，侵蚀河涌、鱼塘过水断面或环境容量，雨季时污水与雨水混合溢流至路面，污染周边环境。 根据以上情况，为提升普宁市及镇区的环境综合质量，减少污水乱排现象，改善练江、榕江流域及周边等水质环境，普宁市广太镇人民政府新建广太镇镇区污水处理厂，规模为1600m3/d，新建配套污水收集主次干管（DN300~DN400）总长约8.8公里。 据《榕江流域污染综合整治工作方案》和《练江流域水环境综合整治方案》提出的目标要求，本项目的实施污水收集工程能直接减少污染物通过各河涌支流进入练江和榕江，能尽快缓解练江和榕江水质日益恶化的问题，进而缓解练江和榕江水污染状况，深入推进练江和榕江流域污染综合整治，促进练江和榕江流域水质持续改善。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，一切可能对环境产生影响的新建、扩建或改扩建项目均必须实行环境影响评价审批制度。根据《建设项目环境保护管理条例》和国家环保部第44号令（国家环保部2017年9月1日）以及国家生态环境保护部第1号令（2018年4月28）《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》的有关规定，本项目属于“三十三、水的生产和供应业；96生活污水集中处理中其他及四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业；175城镇管网及管廊建设(不含1.6兆帕及以下的天然气管道)中其他。”本项目主要收纳广太镇镇区产生的生活污水，按照分类管理名录要求需编制环境影响报告表。普宁市广太镇人民政府委托揭阳市源生态环保工程有限公司进行本项目环境影响评价工作。本项目评价内容为污水处理规模1600m3/d污水处理厂及配套污水收集主次干管（DN300~DN400）总长约8.8公里建设。接受委托后，我公司随即派出环评技术人员进行现场踏勘、同类工程类比调查、资料图件收集等技术性工作，在工程分析和调查研究基础上，按照《建设项目环境影响评价技术导则》规范要求，编制本环境影响报告表。 ### 1.2工程概况 1.2.1项目概况 - 项目名称：普宁市广太镇镇区污水处理厂及配套管网工程 - 建设单位：普宁市广太镇人民政府 （3）建设性质：新建 （4）建设地点：揭阳市普宁广太镇中北部（东经116°16′15.35″北纬23°28′6.15″）。 （5）项目投资总额：总投资2459.36万元，其中工程费用为2141.83万元。 1.2.2项目主要建设内容及规模 （1）建设规模 本项目新建广太镇镇区污水处理厂，规模为1600m3/d，新建配套污水收集主次干管（DN300~DN400）总长约8.8公里。 （2）服务范围及人口 本项目服务范围主要为广太镇镇区，包括居委、平宝山村、寨山头村、黄芽山村和山前村等村落，服务范围面积2.07km2，总服务人口约1.36万人。 （3）污水处理工艺及管材选择 污水处理采用带有脱氮除磷效果的一体化A2O工艺+纤维转盘滤池，消毒系统采用紫外线消毒工艺，广太镇污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严值。污水处理过程中产生的污泥，经板框压滤机进行脱水处理后外运至普宁市污泥处理中心处理。 本项目管材选择如下：管径大于DN400推荐采用内衬树脂钢筋混凝土管；管径小于或等于DN400建议采用PVC-U管或HDPE管；局部穿越障碍物、过沟渠等特殊地段时采用钢管；压力管道采用球墨铸铁管或钢管。 （4）污水量预测 1）预测方法 根据《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017），城市污水量应包括城市综合生活污水量和工业废水量。地下水位较高的地区，污水量还应计入地下水渗入量。城市污水量可根据城市用水量和城市污水排放系数确定。因此，应首先预测出各地区的用水量，然后再计算出污水量。城市用水量的预测方法主要有人均综合用水量指标法、不同性质用地用水指标法、供水增长率法及数量统计法等。 本次污水处理项目根据各乡镇总规，采用人均综合用水量指标法对用水量进行预测。 2）常住人口预测 乡镇污水处理设施的服务范围主要为圩镇部分，根据污水处理设施的服务范围的常住人口数，同时考虑服务范围内暂住人口的不稳定性和镇区人口的发展趋势，预测镇区生活污水处理设施2020年的服务人口数如下表所示。 表1.2-1 镇镇区常住人口数 序号; 镇名; 2017年镇区常住人口 数（万人）; 2020年镇区预测常住 人口数（万人）; 镇污水处理厂 的服务范围. 1; 广太镇; 1.32; 1.36; 居委、平宝山村、寨山头村、黄芽山村、山前村. 注：镇区常住人口数由镇政府工作人员提供。 3）水量预测基础数据 本次污水处理项目采用人均综合用水量指标法对用水量进行预测。人均综合用水量指标主要根据《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016）、《镇（乡）村给水工程规划规范》（CJJ/T246-2016）及现状用水情况等进行确定。 本次实施范围镇区人均综合用水量指标取值为：指标 120~150 L/人•d。 表1.2-2 城镇居民人均综合用水指标（平均日） 年份; 2017; 2020. 居民人均综合用水指标 （升/人·日）; 120~140; 130~150. 3）污水量确定 根据规范规定，污水量的预测应根据城市用水量乘以城市污水排放系数确定， 同时考虑污水管网收集率、地下水渗入系数等参数。 ①排放系数 指用户产生的污水量与用户的用水量比值，即使用过程中的损耗。产污率与工业性质、城镇卫生设施等因素有关，根据《镇（乡）村排水工程技术规程》（CJJ124-2008）要求，居民生活污水定额和综合生活污水定额应根据当地采用的相关用水定额，结合建筑物内部给排水设施水平等因素确定，可按当地相关用水定额的 60%~90%采用。根据普宁市现场调研情况，本次排放系数按80%考虑。 ②收集率 污水收集率指进入城市污水收集系统的污水量与产生的污水量之比值。收集率与污水收集系统的完善程度等因素有关。在规划污水管道时，收集率最高值可取0.9。 ③地下水渗入系数目前一些城市的污水管道材质及接口形式较差，检查井破损。但在运行时，为了节省电费，往往采用高水位运行方式，使管道普遍受内压，致使污水向外渗出；另外，由于区域地下水水位较高，易于渗入污水管道。由污水管道渗入及渗出量很难准确测算，所以工程中要提高管道和检查井的质量，考虑受内压的可能，对现有质量较差的管道采用内衬的方式，减少渗入及渗出量。本项目镇区和周边村落地下水渗入系数采用1.10。 ④计算方法 污水收集量=人均综合用水量×人口数×排放系数×收集率×地下水渗入系数。其中人口数为设施服务范围常住人口；同时预留城镇未来发展的需求。 ⑤镇区污水量预测结果及建设规模 本项目按远期（2020年）进行规划，人均综合用水指标采用150L/人•d进行计算，结果见下表： 表1.2-3镇区污水量预测结果及建设规模 序号; 镇名; 预测服务区污水量（m3/d）; 建设规模（m3/d）. 1; 广太镇; 1615; 1600. 1.3主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标见表1.3-1。 表1.3-1 项目主要经济技术指标 项目; 单位; 数据; 备注. 征地红线面积; ha; 0.48; 合7.2亩. 用地面积; m2; 4800; 合7.2亩. 建筑物面积; m2; 143; /. 绿化面积; m2; 1920; 不含边坡种植草面积. 绿化率; %; 40; /. 总投资; 万元; 2459.36; 本项目总投资2459.36万元，其中环保投资362.65万元，约占总投资的14.75%. 1.4项目组成 本项目主要工程内容见表1.4-1。 表1.4-1 项目主要工程内容一览表 工程分类; 项目名称; 结构规模; 单位; 数量; 备注. 主体工程; 污水处理厂. 格栅池; 15.6mx9.15mx5.35m; 座; 1; 新建. 调节池; 15.6mx9.15mx5.35m; 座; 1; 新建. 厌氧池; 7.9mx3.5mx4.65m; 座; 1; 新建. 缺氧池; 14.6mx3.5mx4.65m; 座; 1; 新建. 好氧池; 22.8mx6.3mx4.65m; 座; 1; 新建. 沉淀池; 19.4mx4.5mx4.65m; 座; 1; 新建. 纤维转盘滤池; 5.5mx4.5mx4.65m; 座; 1; 新建. 消毒出水池; 出水池; 1.6mx4.5mx4.65m; 座; 1; 新建. 紫外灯管井; 3.2mx1.6mx1.5m; 座; 1; 新建. 计量井; 1.6mx1.6mx1.5m; 座; 1; 新建. 污泥池; 4mx3.5mx4.65m; 座; 1; 新建. 污泥浓缩池; 4mx6.3mx4.65m; 座; 1; 新建. 管网工程. 污水管网; 主次干管（DN300~DN400）总长8.8公里; /; /; 新建. 截流井; 污水截流井溢流管底出口高程，宜在排放水体洪水位以上，是为防止河水倒灌，否则溢流管道上还要设置闸门等防倒灌设施，给截流井的正常运行造成困难. 检查井; 检查井主要采用混凝土模块砌筑. 辅助工程; 设备间（包括办公楼、配电间、除臭间、风机房、加药间）; 13.6mx9.15m; 幢; 1; 新建. 绿化; 面积约1920㎡; ㎡; 1920; 新建. 公用工程; 供水; 自来水厂提供，部分村民使用水摇泵或电泵抽取地下水. 排水; 厂区雨水由道路雨水口收集后汇入厂区雨水管道，并近期自流排入厂外水体。厂区生活污水、生产污水、清洗水池污水、构筑物放空水等经厂内污水管道收集后入厂区进水泵房一并处理。. 供电; 污水处理厂内新建一座变配电站，为全厂10kV电源配电中心，低压供电范围包括了厂区内所有设备用电。. 环保工程; 废气; 全封闭加罩进行臭气收集. 废水; 厂区内生活污水经化粪池处理后排入污水处理设施与收集的生活污水一起处理，广太镇污水处理厂出水水质执行城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严值. 噪声; 合理布局，减振、隔声、消声、绿化降噪等. 固体废物; 生活垃圾交环卫部门统一处理；脱水后含水率低于60%的污泥外运至普宁市污泥处理中心进行处理. 1.5项目主要构筑物/设备 本项目主要构筑物、主要设备情况见表1.5-1、1.5-2。 表1.5-1 主要构筑物一览表 编号; 名 称; 尺 寸; 单位; 数量; 备 注. 1; 格栅池; 15.6mx9.15mx5.35m; 座; 1; 新建（0.16 万吨/天）. 2; 调节池; 15.6mx9.15mx5.35m; 座; 1; 新建（0.16 万吨/天）. 3; 厌氧池; 7.9mx3.5mx4.65m; 座; 1; 新建（0.16 万吨/天）. 4; 缺氧池; 14.6mx3.5mx4.65m; 座; 1; 新建（0.16 万吨/天）. 5; 好氧池; 22.8mx6.3mx4.65m; 座; 1; 新建（0.16 万吨/天）. 6; 沉淀池; 19.4mx4.5mx4.65m; 座; 1; 新建（0.16 万吨/天）. 7; 纤维转盘滤池; 5.5mx4.5mx4.65m; 座; 1; 新建（0.16 万吨/天）. 8; 消毒出水池; 出水池; 1.6mx4.5mx4.65m; 座; 1; 新建（0.16 万吨/天）. 9; 紫外灯管井; 3.2mx1.6mx1.5m; 座; 1; 新建（0.16 万吨/天）. 10; 计量井; 1.6mx1.6mx1.5m; 座; 1; 新建（0.16 万吨/天）. 11; 污泥池; 4mx3.5mx4.65m; 座; 1; 新建（0.6 万吨/天）. 12; 污泥浓缩池; 4mx6.3mx4.65m; 座; 1; 新建（0.6 万吨/天）. 13; 污水管网; 主次干管（DN300~DN400）总长8.8公里; /; /; 新建（0.6 万吨/天）. 14; 截流井; /; /; /; /. 15; 检查井; /; /; /; /. 16; 设备间（包括办公楼、配电间、除臭间、风机房、加药间）; 13.6mx9.15m; 幢; 1; 新建. 表1.5-2 主要机械设备一览表 设备工艺名称; 型 号 及 规 格; 数量; 单位; 使用情况; 所需功率 KW; 总功率 （KW）. 格栅池; 机械格栅; 井宽×井深：0.8m×2.9m 栅条间距：20mm; 1; 台; /; 1.1; 1.1. 事故格栅; 井宽×井深：0.8m×2.9m 栅条间距：15mm; 1; 台; /; /; /. 污水提升泵; Q=131m3/h，H=6.0m，N=5.5kW; 2; 台; 1 用 1 备; 5.5; 5.5. 调节池; 搅拌器; 直径 400mm，转速 740rpm ，N=2.2kW; 1; 台; /; 2.2; 2.2. 污水提升泵; Q=67m3/h，H=6.0m，N=3.7kW; 2; 台; 1 用 1 备; 3.7; 3.7. 厌氧池; 搅拌器; 直径 200mm，转速 740rpm ，N=0.75kW; 1; 台; /; 0.75; 0.75. 缺氧池; 搅拌器; 直径 200mm，转速 740rpm ，N=0.75kW; 2; 台; /; 1.5; 1.5. 好氧池; 微孔膜式曝气器; 通气量：2.49m3/h·个 直径: 215mm 氧利用率：≧25% 阻力损失：300~400mmH2O 池内水深：3.80m; 162; 个; /; /; /. 污水提升泵; Q=131m3/h，H=6.0m，N=5.5kW; 2; 台; 1 用 1 备; 5.5; 5.5. 纤维转盘滤池; 转盘滤池; 直径：D=2000cm; 1; 套; /; --; --. 旋转驱动电机; i=560，NA=2.5RPm/min，N=0.75Kw; 1; 台; /; 0.75; 0.75. 电动球阀; DN65mm，N=0.04kW; 3; 台; /; 0.12; 0.12. 反冲洗泵; Q=30m3/h，H=9.0m，N=2.2kW; 1; 台; /; 2.2; 2.2. 消毒出水池; 管道式紫外线消毒装置; Q=67m3/h，管径 D=150mm，功率 N=0.84kW，工作压力 P=0.6MPa; 1; 套; /; 0.84; 0.84. 尾水排放泵; Q=67m3/h，H=6.0m，N=3.7kW; 2; 台; 一用一备; 3.7; 3.7. 污泥池; 污泥提升泵; Q=67m3/h，H=6.0m，N=3.7kW; 2; 台; 一用一备; 3.7; 3.7. 1.6原辅材料及资源能源消耗 本项目运营期主要原辅材料与能源消耗详见表1.6-1。 表1.6-1 主要原辅材料与能源消耗一览表 序号; 名称; 用量; 贮存方式; 存放点; 备注. 1; PAM; 32.704t/a; 袋装; 药剂间; 外购：絮凝剂. 2; PAC; 16.352t/a; 袋装; 药剂间; 外购：混凝剂. 3; 乙酸钠; 1.152t/a; 袋装; 药剂间; 外购. 4; 次氯酸钠; 0.73t/a; 袋装; 药剂间; 外购; 药剂间; 外购. 主要原辅材料理化性质 （1）聚合氯化铝（PAC）：无色或黄色树脂状固体，其溶液为无色或黄褐色透明液体，有时因含杂质而呈灰黑色，有吸附、凝聚、沉淀等性能，是一种絮凝剂，广泛用于水质净化处理。 （2）聚丙烯酰胺（PAM）：白色晶体，其溶液为无色透明粘稠液体，聚丙烯酰胺是重要的水溶性聚合物，而且兼具絮凝性、增稠性、耐剪切性、降阻性、分散性等宝贵性能，可用于污水处理污泥增稠处理。 （3）次氯酸钠（NAClO）：微黄色溶液，有似氯气的气味。不稳定，见光易分解。熔点-6℃，相对密度1.1，溶于水。在污水处理中主要用作漂白剂，具有显著的强氧化作用、脱色、脱臭、除油、杀菌、除磷、降低出水CODcr及BOD5等功效。 （4）乙酸钠（C2H3NaO2）：本品为白色粉末，具有吸湿性。分子量82.03，沸点117.1℃，熔点＞300℃，溶于水和醇，稍溶于乙醇、不溶于乙醚。稳定，用于缓冲剂作用。 1.7污水处理厂进、出水质指标 1）设计进水水质 一般随着城市排污系统的改造，污水污染物浓度将呈不断增长的趋势，同时结合典型生活污水水质，并适当考虑当地的实际情况及发展规划，进水水质的确定应适当留有发展余地。其指标在上述综合分析的基础上，确定进水水质如下： 表1.7-1 设计进水水质 mg/L 项目; 进水水质. BOD5（mg/L）; 150. COD（mg/L）; 250. SS（mg/L）; 200. NH3-N（mg/L）; 30. TP（mg/L）; 4. TN（mg/L）; 35. 2）设计出水水质 根据《水污染防治行动计划要求》、《粤东西北地区新一轮生活污水处理基础设施建设实施方案》，新建、改建和扩建城镇污水处理设施执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严值。确定出水水质如下： 表1.7-2 设计出水水质 mg/L 污染物; （GB18918-2002）一级 A 排放标准; （DB44/26-2001）第二时段一级标准; 执行标准. PH; 6-9; 6-9; 6-9. CODcr; 50; 40; 40. BOD5; 10; 20; 10. SS; 10; 20; 10. NH3-N; 5; 10; 5. 总磷; 0.5; -; 0.5. 总氮; 15; -; 15. 3）污水处理程度 根据进、出水水质指标，其要求的处理程度如表所示。可见，该污水处理工艺主要以去除有机物为主，同时须有脱氮、除磷的功能。 表 1.7-3 进出水水质及处理程度 本项目采用A2/O +纤维转盘滤池主体工艺。工艺流程简图如下图： 污染物; BOD5; CODcr; SS; NH3-N; TN; TP. 进水（mg/l）; 150; 250; 200; 30; 35; 4. 出水（mg/l）; 10; 40; 10; 5; 15; 0.5. 处理程度（%）; 93.33; 84.00; 95.00; 83.33; 57.14; 87.5. 图1.6-1 工艺流程图 普宁市广太污水处理厂新建设计规模为0.16万m³/d的污水处理厂，本工程主要的生产构筑物有：格栅池、调节池、厌氧池、缺氧池、好氧池、沉淀池、纤维转盘滤池消毒出水池、污泥池及污泥浓缩池。 1.8项目总进度与工期 项目实施的初步计划安排具体见下表，其中厂区建设期一年，厂外管网建设期两年。最终实施计划由项目执行单位根据工程进度要求确定，可通过多点工作面同时施工、多班组劳动力投入，合理组织施工流水、交叉作业，采用新技术、新工艺和新机具等现代化施工机械以提高生产效率，合理加快施工进度，力求尽快尽好地完成施工任务。 表 1.8-1 工程进度计划表 期 限; 目 标. 2018年6-2018年8月; 项目前期（立项、可研）. 2018年8月-2018年10月; 勘查、初步设计. 2018年10月-2018年12月; 施工图设计. 2019年1月-2019年12月; 工程施工. 2020年1月-2020年2月; 调试运行. 2020年3月-2020年4月; 竣工、验收. ## 现施工完成情况： ## 桩基础：桩基检测已完成； ## 调节池、鼓风机房和高低压配电房、紫外线消毒渠回用水池：主体结构完成百分比：100%； ## 综合办公楼：主体工程（钢筋混凝土结构）完成百分比：100%； ## 进水泵房：±0.00以下主体已100%完成； ## 沉淀池：主体工程（钢筋混凝土结构）完成百分比：100%； ## 纤维转盘滤池、污泥池：主体工程（钢筋混凝土结构）完成百分比：100%； ## 厌氧池、缺氧池、好氧池：主体工程（钢筋混凝土结构）完成百分比：100%； ## 1.8劳动定员 污水处理厂的劳动定员应以保证生产的正常运行，兼顾提高劳动生产率、有利生产经营为原则。污水处理厂人员编制系根据《城市污水处理工程项目建设标准》（修订）进行确定，本期污水厂定员为污水厂管理及管道维护人员共5人计，三班制，每班工作8h，年工作365d，工作员工在厂区内用餐。 2.0公用工程方案 2.0.1供水 本项目用水主要为工作人员生活用水、地面冲洗用水、化验用水等。处理厂区内给水来自自来水厂，同时考虑消防用水量。厂区内排水分区集中后就近排入雨水管或就近排入附近的金坑溪，厂区内生活污水、冲洗废水及实验废水经隔油池、化粪池处理后通过厂区内污水管进入厂区污水处理系统一起处理。 生活用水根据《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014）及镇（乡）村排水工程技术规程》 （CJJ124-2008）相关行业用水规定，地面冲洗用水根据《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014）中公共设施用水定额中环境卫生业浇洒道路和场地相关用水规定。现有项目的用水情况见表2.0-1。 表2.0-1 项目用水与排水情况一览表 序号; 耗水项目; 数量; 用水标准; 用水量; 排放系数; 排放量. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 1; 生活用水; 5人; 80L/(人•d); 0.4; 146; 0.8; 0.32; 116.8. 2; 地面冲洗废水; 143m2; 36L/m2·月; 0.172; 62.63; 0.8; 0.14; 50.11. 3; 化验用水; /; /; 0.03; 10.95; 0.8; 0.024; 8.76. 2.0.2排水 厂区排水工程采用雨污分流制排水系统，雨水系统经管道收集后排入厂区练江；厂区工作人员生活污水经隔油池、化粪池预处理后排入污水厂处理；地面冲洗废水通过污水收集管道进入污水处理厂处理；污泥脱水分离的污水均来源于自身污水处理系统，可直接排入本项目处理。进厂污水一并处理，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严值，最终排入金坑溪。 图2.0-1 项目水平衡图 2.1相符性分析 2.1.1产业政策相符性分析 本项目是城市污水集中治理工程，根据《产业结构调整指导目录（2019年本），本项目属于鼓励类“三十八、环境保护与资源节约综合利用：15、“三废”综合利用及治理工程”。 根据《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》，本项目属于鼓励类二十六、环境保护与资源节约综合利用：18、“三废”综合利用及治理工程”。 根据《广东省优化开发区产业发展指导目录（2014年本）》，本项目属于鼓励类“（三十七）、环境保护与资源节约综合利用”中的第15项““三废”综合利用及治理工程”。 综上所述，本工程的建设符合国家和广东省的产业政策。 2.1.2与土地利用规划相符性分析 根据《普宁市土地利用总体规划图》，污水厂选址地块用地性质为园地，见附图。 2.1.3项目选址及平面布置合理性分析 1）项目选址合理性分析 根据《普宁市土地利用总体规划图》，污水厂选址地块用地性质为园地。厂址周边为空地等，用地敏感度低；新建尾水排放通道，尾水外排金坑溪；本项目污水管网基本沿镇区道路、村道、巷道、河涌边埋地或悬挂敷设，基本不占用土地。另外周边用水、用电可从镇区引源，距离适当可满足需求。选择范围现状周边居民、村民相对较少，对周边环境影响较小。 项目污水处理厂排污口设置在项目厂区西面金坑溪，项目污水处理厂尾水出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严值；处理尾水管在标高5m能自排出河，本污水处理厂设计地面标高为8m。项目周边无医院、学校等环境敏感点，距离项目最近的居民点位于西侧131m处，因此项目生产过程产生的废气、废水、噪声和固废经过保护措施后对周边环境造成影响较小。从环保角度，项目选址合理。 2）项目污水处理厂布局合理性分析 近期占地面积约2400平方米，远期占地面积约4800 平方米，厂区位于东改溪与金坑溪交汇处的空地。进水方向从东向西，依次为格栅池、调节池、厌氧池、缺氧池、好氧池、沉淀池、纤维转盘滤池、消毒出水池等，建筑物依次有设备间（包括办公楼、配电间、除臭间、风机房、加药间）等。该布局不仅交叉少，减少连接线路长度，且节约投资，减少线路消耗，节约运行成本。项目对周边厂区办公楼及周边环境影响不大，从环保角度，项目布局是合理的。 ## 2.1.4项目排污口设置合理性分析 1）项目排污口设置合理性分析 本项目的入河排污口处于项目西侧，外排污水处理达标后随后排入金坑溪。因此排污口所涉及水功能区为工农业用水、灌溉用水和排水，排污口所在评价区域内无饮用水源取水口，区域内取水主要为工厂企业从本河段取水后作为生产用水。项目出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严值后排放，CODcr、NH3-N、TP等各项水质因子均能满足金坑溪水质要求，本排污口的设置不改变排污口所处水功能区及下游水功能的使用功能，也基本不会影响相邻水功能区的使用。 2）项目与河流规划符合性分析 本项目污水处理厂排水不在饮用水源保护区内，且目前该区域内已在自来水集中供水管网的覆盖范围内。项目纳污水体为金坑溪，根据《广东省地表水功能区划》，项目污水处理厂拟建排污口排放尾水汇入金坑溪河段，排污口所涉及水功能区为工农业用水、灌溉用水和排水，项目污水处理厂处理污水出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严值，排入金坑溪河流水质产生影响较小。 2.1.5与《揭阳市环境保护规划（2007~2020）》符合性 根据《揭阳市环境保护规划（2007~2020）》，规划产业发展内容：“其余中心镇，加快基础设施建设，营造特色城镇。总体构筑“基础设施完善，产业布局合理，生活环境优美，辐射功能强劲”的中心镇体系。做好各类工业园区与配套生活区生态防护隔离”。 本项目属于污水处理厂工程，为基础设施建设项目。因此，本项目的建设符合规划要求。 2.1.6与“三线一单”相符性分析 根据环境保护部印发的《“十三五”环境影响评价改革实施方案》，“三线一单”是以改善环境质量为核心，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线落实到不同的环境管控单元，并建立环境准入负面清单的环境分区管控体系。“三线一单”是推动生态环境保护管理系统化、科学化、法治化、精细化、信息化的重要抓手，是推进战略和规划环评落地、环境保护参与空间规划和优化国土空间格局的基础支撑，是实施环境空间管控、强化源头预防和过程监管的重要手段。以下是本项目与“三线一单”的相符性分析： （1）生态保护红线：本项目位于广太镇中北部，是一宗污水处理工程。本项目的建设能确保水污染得到有效控制和改善，改善城市居民的生活环境和投资环境，促进市区经济的发展。本项目不在生态严格控制区内，项目的建设符合生态保护红线要求。 （2）资源利用上线：项目施工过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 （3）环境质量底线：本项目大气环境现状能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单二级标准和声环境现状能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。项目附近水体金坑溪水质现状未能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。由于本项目属于污水处理厂服务范围内相关设施配套工程，对改善区域环境质量具有十分积极的意义，符合环境质量底线要求。 （4）负面清单：参照《市场准入负面清单（2019年版）》，项目不在禁止准入类清单内，，故本项目的建设与《市场准入负面清单（2019年版）》相符合。 所以，本项目符合“三线一单”的要求。 2.1.7与《揭阳市榕江流域水质达标方案（2017-2020年）》相符性分析 《揭阳市榕江流域水质达标方案（2017-2020年）》提出：“（一）、深化流域水污染防治，切实推进控源减排。1、优先推进污水、垃圾处理等环保基础设施建设不动摇：切实推进污水处理设施建设。2018年底前，新建揭阳市区西区污水处理厂、揭东开发新区污水处理厂、空港污水处理厂、玉窖镇污水处理厂等33座污水处理设施，扩建揭西县城污水处理厂及揭阳市区污水处理厂，新增污水处理能力28.23万吨/日。2020年底前，扩建揭东开发新区污水处理厂、玉滘镇污水处理设施、揭阳市区西区污水处理厂，新建仙梅片区污水处理系统建设工程，新增污水处理能力11.0万吨/日，所有新建和扩建污水处理设施出水水质至少达到一级A 标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）的较严值；加快城镇污水处理设施升级改造。对现有城镇污水处理设施因地制宜进行改造，流域内城镇污水处理设施应于2017 年底前达到一级A 标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）的较严值。除揭西县大溪镇、良田乡、龙潭镇、坪上镇、上砂镇、五云镇和钱坑镇外，有条件的镇区力争进一步提标改造污水处理设施；推进污泥规范处理处置。对污水处理设施产生的污泥进行稳定化、无害化和资源化处理处置。现有污泥处理处置设施应按省的要求进行达标改造，城市污水厂污泥无害化处理处置率应于2020年底前达到90%以上。” 本项目为生活污水处理工程，是《揭阳市榕江流域水质达标方案（2017-2020年）》的重要组成部分，是充分响应揭阳市切实推进污水处理设施建设的要求，项目建设与《揭阳市榕江流域水质达标方案（2017-2020年）》的要求相符合。 2.1.8与《揭阳市练江流域水质达标方案（2017-2020年）》相符性分析 《揭阳市练江流域水质达标方案（2017-2020年）》提出：“1、全面加快建制镇污水处理设施建设：按《练江流域水环境综合整治方案2014-2020年》要求，加快建设占陇、南径、麒麟、大坝等污水处理厂，到2020年全流域城镇生活污水处理率达到95%以上；2、逐步完善污水收集管网：将污水收集管网建设与城市开发、旧城改造等工作统筹考虑，采取清污分流与沿河截污相结合的措施，加快完善污水处理厂的配套管网，切实提高污水处理设施运行负荷和进水浓度。按计划完成人口超过15万的建制镇镇区沿河截污系统建设，城镇污水厂负荷率达到80%以上。2020年底前，建成所有镇区沿河截污系统，并完善截污支管建设，城镇污水厂负荷率达到90%以上；3、提升污水处理设施治污效能：2020年底前，要采用活性炭吸附、臭氧氧化、反渗透、膜生物反应器、配套人工湿地等先进技术和工艺完成集中式污水处理设施的升级改造，强化脱氮除磷功能，所有城镇污水处理厂出水水质原则上应满足地表水环境质量V类标准要求。切实提高污水厂污泥无害化处理率。” 本项目为生活污水处理工程，是《揭阳市练江流域水质达标方案（2017-2020年）》的重要组成部分，是充分响应揭阳市加快城镇污水处理设施建设的要求，项目建设与《揭阳市练江流域水质达标方案（2017-2020年）》的要求相符合。 2.1.9项目建设的可行性 （1）是实施《加快推进粤东西北地区新一轮生活污水和垃圾处理设施建设实施方案》的需要 “十二五”以来，我省不断加大环保基础设施投入和建设力度，城乡生活污水处理设施建设取得积极进展，但粤东西北地区生活污水治理工作明显滞后，已成为我省经济社会可持续发展和全面建成小康社会的短板。为切实改善粤东西北地区城乡人居环境，省委省政府制定了《加快推进粤东西北地区新一轮生活污水和垃圾处理设施建设实施方案》，提出了到2018年底，实现粤东西北地区各市市区、县城污水处理率分别达到 95%、85%以上，乡镇一级污水处理设施全覆盖，80%以上的农村生活污水得到有效处理的总体要求。实施本项目是落实《加快推进粤东西北地区新一轮生活污水和垃圾处理设施建设实施方案》，改善现有镇区和农村生活污水无序排放、处理能力不足的局面，切实解决水污染环境问题，不断满足城镇及农村地区人民对生活环境、生活质量日益提高的要求。 （2）是全面改善普宁市水环境质量，实现小康社会的需要 “十三五”时期将是全面建成小康社会、实现我国第一个“百年目标”的决胜时期，也是深入推进水污染防治工作，全面实现水环境质量目标至关重要的五年。党的十八大提出全面建成小康社会的奋斗目标，强调“资源节约型、环境友好型社会建设取得重大进展”。在迈向全面小康社会的征途上，如果水污染问题得不到有效解决，那么我省提前实现全面建成小康社会的愿景就难以如期实现。但普宁市污水治理工作明显滞后，已成为经济社会可持续发展和全面建成小康社会的短板。 （3）是保护练江和榕江流域的需要 普宁市有练江、榕江、龙江三大水系，还有北港水、汤坑溪、白马溪、大坪溪、高埔溪、崩坎溪、大池水、石牌溪、火烧溪、圆山河和洪阳河等众多支流组成的密集水系和湿地。其中榕江是揭阳市的饮用水源，是揭阳市的母亲河。而练江是粤东地区第三大河流和重要的母亲河。目前榕江的BOD，COD，有毒有害物质和重金属的检出值一直都处于比较高的状态，同时水中的溶解氧和氨氮的严重超标。而练江全流域呈重污染态势，干流和绝大多数支流水质劣于V类。这表明榕江和练江流域范围的生活污水污染与工业污水污染并未得到有效的控制。 据《榕江流域污染综合整治工作方案》和《练江流域水环境综合整治方案》提出的目标要求，本项目的实施污水收集工程能直接减少污染物通过各河涌支流进入练江和榕江，能尽快缓解练江和榕江水质日益恶化的问题，进而缓解练江和榕江水污染状况，深入推进练江和榕江流域污染综合整治，促进练江和榕江流域水质持续改善。 （4）是实现广太镇可持续发展的需要 本项目的建设强力推进了广太镇的生态文明建设，补齐生态环境短板，项目的实施可以有效地保护市内水环境质量，改善居民的生活环境和投资环境，促进广太镇及普宁市经济的快速发展，符合广太镇自身发展定位要求。 （5）是完成生态文明建设的需要 实施广太镇污水处理厂及配套管网工程，是贯彻落实党的十八大精神、大力推进生态文明建设、切实加强水环境保护工作的重要举措，是事关人民群众切身利益、事关经济社会科学发展大局的民生工程。 2.1.8与《广东省节约用水办法》（2017年）相符性分析 《广东省节约用水办法》（广东省人民政府令 第240号 2017年8月1日施行）第二十一条要求：“工业用水应当采用节水型工艺、设备和产品，提高水的重复利用率和再生水利用率。” 项目年用水量约219.73m³/a，主要用水为员工生活用水、地面冲洗用水、化验用水。其月均用水量不足10万立方米，项目不属于重点用水单位。 项目符合《广东省节约用水办法》（2017年）的相关要求。 |

与项目有关的原有污染防治情况及主要环境问题 1、排水现状 广太镇位于市境东北部，总面积37.3平方公里，省道236线从镇境中部通过。辖21个行政村和1个居委会。2015年总人口6.5万，规模以上工业产值15411万元，固定资产投资35078万元，财政收入1102万元，其中国税完成36.96万元，地方税收123.91万元。现有绿化苗木约300多个品种，种植面积1.5万亩，年销售额达3亿多元，已形成种植、中介、销售、劳务、物流各环节完整的产业链。同时广太镇也是潮、普、揭三地农产品集散地，形成以经营水果、蔬菜、肉类为主的市场3个，总面积1.1万平方米。 目前广太镇区尚未建设污水处理设施。广太镇居民区沿省道236沿线分布，镇区人口密度较大，镇区道路较为狭小拥挤。镇区地势主要是东南高西北低，镇区排沟通过明渠及少部分暗沟（公路北侧）直接排放，基本没有排水及排污管网体系，对环境产生很大污染。 图1-1 广太镇排水现状 2、现状存在的主要问题 （1）污水处理设施建设滞后 镇区尚未形成有序的污水收集系统，仅在人口稠密地区的道路两侧建设排水干渠。而镇区边缘及农村地区大部分为明沟或地表漫流，排水管网覆盖区域较小，城镇雨水就近排入河涌，自然村生活污水就近散排至河涌或鱼塘。 （2）河涌、鱼塘污染严重 由于排水系统不完善，镇区未建成污水处理设施，造成污水“无处可排、无序乱排”的局面，作为主要受纳体的河涌、鱼塘污染严重并富营养化，侵蚀河涌、鱼塘过水断面或环境容量，雨季时污水与雨水混合溢流至路面，污染周边环境。 （3）缺乏建设资金，导致项目未能启动 污水处理设施的建设需要投入大量的资金，地方财政压力大，资金投入不足，导致相关污水处理设施迟迟未能启动建设。 图1-2 沿线排现状排污口

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 普宁市位于广东省东南部、潮汕平原西缘，东毗汕头市潮南区，南邻惠来县，西南连陆丰市、陆河县，西北接揭西县，东北界榕城区。在东经115°43′10″-116°21′02″，北纬 23°05′40″-23°31′48″之间。北回归线从市境北部通过。属南亚热带季风气候。国道324线、省道S236线、揭(阳)神(泉)线、长(布)池(尾)线在市区交汇，普惠高速、揭普高速经过普宁。市区流沙距广州市400km、深圳市300km、汕头市60km，揭阳榕城40km。境内主要河流有练江、榕江和龙江。 2、气候气象 普宁市地处北回归线以南，属南亚热带海洋性季风气候。据普宁市气象台近40年的统计资料表明，多年平均气温21.5℃，极端最低气温-0.2℃，极端最高气温38.1℃。多年平均日照1916.7小时，年最多日照2299.0小时，年最少日照1607.3小时。夏季长达半年以上，一般在4月份开始，到10月中旬方见秋意。受海洋性气候影响，夏季气温高而无酷暑，在气温最高的7月，日平均气温 28℃左右，日最高气温≥35℃的酷热天数，每年在 3 天以内。冬季时间短，一般在每年12月到次年1月。这一段时间里，本区受冷空气控制，气温相对较低，但极少有严寒。最冷的1月份，日平均气温仍＞13℃。多年平均降雨 2097.8mm，年最大降雨3165.4mm，年最小降雨1448.4mm，最大24小时降雨619.0mm，年平均雨日 149.8 天，四至九月份为雨季。多年平均蒸发量1456.5mm，年最大蒸发量 1682.7mm，年最小蒸发量 1271.8mm。多年平均相对湿度 83%。普宁市风的季节变化明显，全年以偏东气流为主（NE~SE 出现频率占 41%），全年平均风速为 2.0m/s，全年静风频率达 11.6%。夏、秋季常有台风侵袭。 根据普宁市气象站1998年-2017年的统计资料表明，风的季节变化明显，全年以偏东气流为主（E~SE出现的频率占33%)，全年平均风速为2.0米/秒，全年静风日数（风速<0.5m/s）在98天，频率达27%。夏、秋季常有台风侵袭。 普宁市地处亚热带季风区，受海洋性气候影响明显，是台风活动侵袭进过的地区之一。夏秋季节主要灾害性天气是台风带来的暴雨，易爆发山洪和涝灾，而非汛期月份由于降水量少，且流域内蓄水项目数量较多，规模较小，常易发生旱灾。主要气候灾害有有台风、干旱、霜冻、低温、“龙舟水”等。 普宁市气象站1998年-2017年气象统计结果如表2-1所示。多年风向玫瑰图见图2-1。 表2-1 普宁市气象站1998年-2017年的主要气候资料统计表 项目; 数值. 年平均风速(m/s); 2.1. 最大风速(m/s)及出现的时间; 20.5 相应风向：SE 出现时间：2013年9月22日. 年平均气温（℃）; 22.2. 极端最高气温（℃）及出现的时间; 38.1 出现时间：2005年7月18日. 极端最低气温（℃）及出现的时间; 0.4 出现时间：2005年1月1日. 年平均相对湿度（%）; 77. 年均降水量（mm）; 2137.2. 年平均降水日数（≥0.1mm）; 141.1. 年最大降水量（mm）及出现的时间; 最大值：3153.8mm 出现时间：2013年. 年最小降水量（mm）及出现的时间; 最小值：1233.3mm 出现时间：2004年. 年平均日照时数（h）; 2132.7. 图2-1 普宁市气象站1998年-2017年风向玫瑰图 3、地形地貌 普宁市地处潮汕平原西缘，处于平原向丘陵、山区过度的地带。普宁市南部为大南山山地，西南部为峨嵋嶂山地和南阳山丘陵，东北部为铁山、洪山的低矮丘陵，中部为宽广平原，在平原与丘陵之间有台地分布。全市诸山为莲花山脉向东南延伸的支脉。地势自西南向东北倾斜。全市以丘陵地貌和平原为主，分别占全市总面积的54.20%和39.50%，丘陵地貌主要分布在其西南部及东部的榕江南岸地区，平原地貌主要为东南部的练江中下游冲积平原。平原区地面高程（黄基）最高为37.0m，最低为7.5m，一般在10.0m左右。西南部最高峰峨嵋峰，海拔980m。 普宁市位于东亚新华夏系构造带第二复式隆起带南段的潮汕断陷盆地西缘。丰良-惠来东西向构造体系南带的兵营-惠来东西向构造带，与汤坑-汕头新华夏系构造体系中带的潮安-普宁构造带相交于流沙附近，地质构造复杂。晚近期新构造运动强烈，地壳升降运动明显，温泉发育。普宁市出露地层较少，以新生界第四系陆相沉积最为发育，主要分布于练江平原和榕江平原，分布面积占全市总面积的三分之一。上三迭统砂页岩、下侏罗统煤系和上侏罗同火山碎屑沉积岩零星分布。普宁的岩浆岩以花岗岩类岩石为主。 普宁市构造以断裂为主，褶皱构造均为主干断裂的派生构造。断裂以东北组和北西组最为明显，东西向构造常为隐伏构造。 在地震分带上属华南地震区泉州-汕头地震带，东北向德泉州-汕头断裂从市境中部通过。普宁市地震基本烈度为八度，属地震设防区。 4、河流与水文特征 普宁市有练江、榕江、龙江三大水系，集水面积榕江占27.7%，练江占31.4%，龙江占40.9%。多年平均径流深1353mm，多年平均径流量21.535亿m3。与本项目有关的河流为练江，其基本情况综述如下： 练江发源于普宁市五峰山寒妈径，流经潮阳市出海门湾桥闸入海。流域面积为1353km2，境内集水面积 500.43km2，境内沟长31km。练江源短流急，支流多达17条，分布均匀，且流向多与主流垂直，各支流汇流时间相近，形成洪流集中。河道弯曲如练，原长99km，经裁弯取直，现长72km，河道比降由7.7‰变为8.90‰。原有流域而积100km2以上的支流4条，因三坑水下游河段裁直改口，贵屿水与官田水亦囚截流使下段汇成北港水，均已不足100 km2。练江中下游土地由海湾冲积和人工围垦而形成，河道弯曲狭窄，加以海潮顶托，洪水宣泄不畅，沿江两岸地势低洼，中游部分地面还低于下游，故练江中下游洪（潮）涝经常成灾。目前主要水体功能为农业、发电。 普宁市有练江、榕江、龙江三大水系，集水面积榕江占27.7%，练江占31.4%，龙江占40.9%。多年平均径流深1353mm，多年平均径流量21.535亿m3。本项目周边水体为引榕总干渠，属于榕江流域，主要功能为工农业用水、灌溉用水和排水。引榕干渠渠道选择在乌石村头的榕江边，由榕江引水，经里湖东流至梅塘溪桥村，长10.84km，从这里分成东、南、北干渠。总干渠及东、南、北3条干渠共长46km，分干、支、斗渠174条，长301km，农渠5864条，长240km。引榕干渠流经普宁的洪阳、赤岗、大坝、梅塘、燎原、流沙、占陇7个街道、镇，使这7个街道、镇的农田能自流灌溉，引榕干渠水系图见附图9。 5、地下水特征 （1）地下水含水层 地区地下水含水层包括潜水含水层和承压含水层。项目所在地地下水类型为松散岩类孔隙水和承压水。孔隙潜水与大气降水及地表水联系密切，赋存于第2土层粉质粘土层中，水量不大；粉质粘土的富水性及透水性弱，为孔隙潜水的赋存层位，并构成区内的隔水层位。承压水赋存于第3 层中粗砂中，有一定水量，稳定水位埋深-2.5m。 （2）地下水的补给、径流和排泄 由于承压含水层上存在隔水层，不直接与包气带相接，所以承压水在其分布范围内主要通过承压水补给区补给，有少量通过地表水或潜水层的补给。承压水面承压，在压力和重力作用下，由补给区向排泄区流动，形成径流。自然条件下承压水的排泄方式有两种：一种是向下游径流，以泉、渗流等形式泄出地表或流入地表水体，这便是径流排泄；一种是通过侧向排泄补给下游含水层；人类取用地下水时，人工开采便成为第三种排泄方式。区域地下水的主要补给来源为承压水补给区。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化等)： 1、行政区域 普宁市全市共辖7个街道、17个镇、3个国营农场、1个乡，另辖5个农场、2个工业园、1个普侨区等8个乡级单位。共有518个村委会、47个社区居民委员会。 ①市域：包括街道办事处7个，镇17个，乡1个，另辖5个农场、2个工业园、1个普侨区等8个乡级单位；总面积约为1620平方公里。 ②城市规划区：包括流沙东街道、流沙西街道、流沙南街道、流沙北街道、池尾街道、大南山街道、燎原街道、占陇镇、军埠镇、下架山镇、大坝镇以及赤岗镇的仙洞村、后湖村、上洞村和南径镇的东岗寮村、平洋山村、碧屿村、青洋山村及云落镇的云楼村中央赛村、大池村的行政区划范围，总面积约为480平方公里。 ③中心城区：西至揭普高速，东至厦深铁路及高铁起步区范围，北至汕湛高速及英歌山工业园范围，南至大南山城市公园及南方梅园，面积总计137.8平方公里。 2、社会经济概况 普宁是闻名国内外的商贸名城，近年全市经济发展迅猛，中心城区规模不断扩大，区域辐射能力显著提升。2017年，全市实现地区生产总值675亿元，同比増长5.6％：规模以上工业增加值403亿元，增长4.5％；固定资产投资461亿元，增长11％：社会消费品零售总额365.3亿元，增长12％；一般公共预算收入21.23亿元，税收收入14.8亿元：全年电子商务交易额达4223亿元，增长16.8％；全市技改投资完成172.5亿元，新增高新技术企业6家，全市达到23家；全市金融机构各项存款余额718.46亿元，各项贷款余额334.91亿元。 3、民生保障 普宁市价格惠民工程全面完成，建成22家平价商店；文化惠民工程扎实推进，基本建成5个乡镇街道文化站、170个村级文化室；人口计生工作卓有成效，人口出生率11.83‰，政策生育率87.84%。平安普宁建设扎实推进，十百千“平安细胞”工程得到省的肯定和推广，建成视频监控点9027个，覆盖市区和重点部位；维稳处突扎实有效；安全生产监管切实加强，排查整改安全隐患14765多处，各类生产性安全事故明显减少；建立健全应急体系，占陇镇成立综合应急大队。积极创建7个市级、7个县级新农村建设示范点，带动宜居农村建设，打造名镇1个、名村5个；继续实施农民饮水安全工程，建成农村饮水安全工程9宗，6.5万农民饮上健康水；解决农民“住房难”问题，改造农村低收入家庭住房655户；有效抗击“8.16”特大洪涝灾害和超强台风“天兔”等自然灾害，灾后复产和重建工作取得重大成效，100户因灾“全倒户”全部入住新居。 4、文化教育概况 多年来，全市教育总投入在12.25亿元以上，其中投入校舍建设资金4.16亿元，新建、改建校舍263所/次，总建筑面积66.5万平方米，在普宁，“最漂亮的建筑物是学校”已成现实。全市有各级各类学校734所，教职员工1.89 万人，在校中小学生40.72万人还有教师进修学校，成人中专、广播电视大学、潮汕学院各一所，教育结构合理，其中国家级示范性高中二所（普宁市第二中学、普宁华侨中学），普通高等学校一所（潮汕学院）。私有资本进入教育领域，兴办了普宁第一所全日制普通高等学校私立潮汕学院，以及新世界中英文学校、华美实验学校、怡昌学校、普宁二中实验学校等九年一贯制学校。 5、普宁市区污水处理厂 普宁市市区污水处理厂位于流沙新河与练江交汇处下游晖含桥西侧，服务范围为中心城区 7 各街道流沙东、流沙西、流沙南、流沙北、池尾、大南山、燎原街道，以及占陇镇位于白马河及厦深高铁以西的区域，包括下村村、延长埔村、新北村、西南村部分用地。现状处理规模为10万m3/d（规划处理规模为20万m3/d），已建成并投入运行，处理工艺为AAO微曝氧化沟工艺，处理出水排入练江。出水水质设计标准为广东省地方标准《水污染物排放限制》(DB44/26-2001)第二时段一级标准、《城市污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A标准和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准中的较严者（总氮除外）。 6、普宁市垃圾填埋场 普宁市垃圾填埋场位于普宁市云落镇红桥山，距市区中心18km。该垃圾填埋场占山地面积658亩，于2001年11月建成并投入使用，预计使用年限为20年，目前，该场日处理生活垃圾量约420吨，主要收集处理普宁市区的生活垃圾。 7、普宁市生活垃圾环保处理中心 普宁市生活垃圾环保处理中心作为练江流域综合整治的重要环保项目，是广东省政府民生工程、重点项目之一。选址于广东省揭阳市普宁市云落镇云楼村后山地，项目建设规模为日处理生活垃圾800吨，规划占地100.64亩，配置2台400吨/天机械炉排焚烧炉和1台15兆瓦凝汽式汽轮发电机组，总投资约3.9亿元。该项目于2018年12月30日全面建成。在优化一期项目构筑物的基础上扩建普宁市生活垃圾环保处理中心二期项目主体工程，二期项目占地面积56426.48平方米，设计日处理生活垃圾1200吨，配置2台600吨/日机械炉排焚烧炉和1套25MW凝式汽轮发电机组。二期项目总投资5.5034亿元。扩建后普宁市生活垃圾环保处理中心项目日处理总规模达到2000吨。 8、普宁市污泥处理中心 普宁市污泥处理中心总建设规模为370吨/天，首期建设规模为140吨/天，实施期限为2016~2020年。主要服务范围：接收处理市区一、二、三期污水处理厂、占陇一、二期污水处理厂、洪阳镇、里湖镇、麒麟镇、南径镇和大坝（英歌山）污水处理厂所产生污泥。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 本项目所在区域环境功能属性见表3-1： 表3-1 建设项目环境功能属性一览表 编 号; 项 目; 类 别. 1; 环境空气质量功能区; 属二类区域，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中的二级标准。. 2; 水环境功能区; 项目附近水体为金坑溪，《广东省地表水功能区划（2011）》（粤府函〔2011〕29 号）未对金坑溪的水体功能进行划分，金坑溪的主要功能为工农业用水、灌溉用水和排水，拟将水质保护目标定为III类，水质目标执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III 类标准。. 3; 地下水环境功能区; 项目所在地执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III 类标准. 4; 声环境功能区; 项目所在区域属于2类区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 5; 是否基本农田保护区; 否. 6; 是否风景保护区; 否. 7; 是否水库库区; 否. 8; 是否饮用水源保护区; 否. 9; 是否三河、三湖、两控区; 是（酸雨控制区）. 10; 是否生态功能保护区; 否. 11; 是否水土流失重点防治区; 否. 12; 是否生态敏感和脆弱区; 否. 13; 是否人口密集区; 否. 14; 是否重点文物保护区; 否. 15; 是否森林公园; 否. 16; 是否污水处理厂集水范围; 是. 3.1环境空气质量现状 根据《揭阳市环境保护规划（2007-2020）》及《关于<揭阳市环境保护规划（2007-2020）>的批复》（揭府函[2008]103号），项目所在区域为环境空气二类功能区，本项目位于环境空气二类功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单中的二级标准。 为了评价项目所在区域的环境空气质量现状，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）的要求，引用了《揭阳市环境质量报告书（二〇一八年度公众版）》中的数据和结论。 （1）揭阳市环境空气质量现状 2018年揭阳市区城市环境空气质量六个参评项目均达标；O3达标率最低，为91.0 %，PM2.5达标率为96.4%，PM10、SO2、NO2、CO达标率为100.0% (见表3-2)。 揭阳市区城市环境空气有效监测天数为365天，达标天数为320天，达标率为87.7%，比2017年下降6.5个百分点。空气质量指数类别优112天，占30.7%；良208天，占57.0%；轻度污染43天，占11.8%，中度污染2天，占0.5%。区域空气质量现状评价表如下。 表3-2 2018年环境空气污染物年评价统计表 单位：μg/m3（一氧化碳：mg/m3）. 评价项目; 最大值; 最小值; 年均值/超标倍数; 特定百分位数浓度/ 超标倍数; 年评价; 达标率（%）. 二氧化硫; 28; 6; 12; 22; 达标; 100.0. 二氧化氮; 71; 4; 24; 50; 达标; 100.0. 一氧化碳; 1.6; 0.4; -; 1.3; 达标; 100.0. 臭氧; 218; 17; -; 159; 达标; 91.0. 可吸入颗粒物; 139; 12; 56; 99; 达标; 100.0. 细颗粒物; 136; 8; 35; 72; 达标; 96.4. （2）达标区判定 根据《揭阳市环境质量报告书（二〇一八年度公众版）》中的数据和结论，项目所在区域判定为达标区。 ### 3.2地表水环境质量现状 项目所在区域附近水体为金坑溪，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，项目委托深圳市深大检测有限公司于2020年04月8日对金坑溪进行现场实测，监测点位情况见表3-3，监测结果如下表3-4： 表3-3地表水环境现状监测布点情况 序号; 断面名称; 位置方位. 1; W1; 普宁市广太镇污水处理厂排污口处. 2; W2; 普宁市广太镇污水处理厂上游500m处. 3; W3; 普宁市广太镇污水处理厂下游2500m处. 表3-4 地表水环境现状监测结果 监测项目; 监测点位及结果; 单位. 04月08日. U1; U2; U3. pH值; 7.62; 6.94; 7.22; 无量纲. 氨氮; 0.872; 0.862; 0.875; mg/L. DO; 4.2; 4.6; 4.4; mg/L. CODcr; 18; 15; 17; mg/L. BOD5; 3.9; 3.7; 3.6; mg/L. 总磷; 0.14; 0.13; 0.16; mg/L. 总氮; 0.82; 0.86; 0.75; mg/L. SS; 28; 23; 25; --. 石油类; ND; ND; ND; mg/L. 监测结果表明：项目附近水体金坑溪均未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准的限值，项目所在水体地表水环境质量良好。 ### 3.3声环境质量状况 项目所在区域属2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。项目委托深圳市深大检测有限公司于2020年04月8日对该项目的监测数据，监测结果如下表3-4： 表3-4 声环境质量现状表（单位：dB（A）） 从监测结果可以看出，项目厂界均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求【即昼间≤60dB (A)，夜间≤50dB】。从总体来看，本区域噪声现状的环境质量较好。 点位; 检测 项目; 检测结果Leq dB(A). 04月08日. 昼间Leq; 夜间Leq. 项目北边界; 等效 A声级; 57.2; 43.6. 项目东边界; 55.6; 43.0. 项目南边界; 58.2; 41.6. 项目西边界; 57.8; 42.3. 3.4地下水环境质量现状 项目所在地执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III 类标准。为了评价项目所在区域的地下水环境质量现状，项目委托深圳市深大检测有限公司于2020年4月8日对项目区域及周边地下水进行监测，根据现场勘查，为了解项目附近地下水现状，在项目所在地周边布设了3个水质监测点，6个水位监测点，详见下表3-5，监测结果见表3-6。 表3-5 地下水环境现状监测布置点 序号; 断面名称; 位置方位. 1; U1; 污水厂. 2; U2; 污水厂上游. 3; U3; 污水厂下游. 4; U4; 山前村. 5; U5; 平宝山村. 6; U6; 寨山头. 表3-6 地下水现状监测结果 由监测结果可知，项目区地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准，项目评价范围内地下水环境质量良好。 监测项目; 监测点位及结果; 单位. 04月08日. U1; U2; U3; U4; U5; U6. 水位; 3.9; 3.2; 3.5; 4.0; 4.4; 3.7; m. pH值; 6.98; 7.65; 6.55; 7.04; 7.64; 7.85; 无量纲. 氨氮; 0.11; 0.28; 0.17; 0.25; 0.31; 0.19; mg/L. 色度; 4; 4; 4; 4; 4; 4; --. 硝酸盐; 2.7; 2.5; 2.0; 2.2; 2.8; 2.7; mg/L. 亚硝酸盐; 0.019; 0.010; 0.012; 0.017; 0.021; 0.015; mg/L. 总硬度; 57.6; 62.9; 68.7; 54.6; 58.1; 53.2; mg/L. 溶解性总固体; 12; 14; 16; 12; 19; 15; mg/L. 硫酸盐; 23.1; 36.7; 30.4; 22.9; 37.2; 26.8; mg/L. 氟化物; 0.25; 0.32; 0.37; 0.21; 0.29; 0.34; mg/L. 氯化物; 36.7; 31.4; 39.1; 30.5; 35.8; 33.6; mg/L. 氰化物; ND; ND; ND; ND; ND; ND; mg/L. 挥发酚; ND; ND; ND; ND; ND; ND; mg/L. 铁; ND; ND; ND; ND; ND; ND; mg/L. 锰; ND; ND; ND; ND; ND; ND; mg/L. 砷; ND; ND; ND; ND; ND; ND; mg/L. 镉; ND; ND; ND; ND; ND; ND; mg/L. 铅; ND; ND; ND; ND; ND; ND; mg/L. 汞; ND; ND; ND; ND; ND; ND; mg/L. 六价铬; ND; ND; ND; ND; ND; ND; mg/L. K+; 16.8; 12.4; 17.1; 21.3; 16.2; 14.8; mg/L. Na+; 84.8; 90.2; 87.4; 88.6; 93.4; 85.2; mg/L. Ca+; 110.2; 97.6; 108.8; 115.6; 99.2; 105.7; mg/L. Mg+; 11.8; 13.9; 12.4; 16.8; 14.7; 16.0; mg/L. HCO3-; 51.2; 72.5; 69.6; 62.7; 56.8; 52.7; mg/L. CO32-; ND; ND; ND; ND; ND; ND; mg/L. Cl-; 0.3; 0.5; 0.3; 0.7; 0.6; 0.4; mg/L. SO42-; 0.7; 0.3; 0.9; 0.6; 0.8; 0.3; mg/L. 3.5环境保护目标 项目的主要环境保护目标，是保护好项目所在地附近周围评价区域环境质量。要采取有效的环保措施，使项目的建设和生产运行中保持项目所在地区域原有的环境空气质量、水环境质量和声环境质量。 一、空气环境保护目标 应保证周围大气环境达到保护人群健康、环境敏感点和动植物在长期和短期接触情况下不发生伤害所需要的环境质量要求，即保护该区域环境空气质量不因本项目的兴建而超过《环境空气质量标准》（GB3095—2012）及2018年修改单二级标准。 二、水环境保护目标 使附近水体金坑溪水质不受本项目明显的影响，金坑溪执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。 三、声环境保护目标 确保项目建成达产后，声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 四、地下水环境保护目标 保护项目地下水能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准。 五、固体废物保护目标 妥善处理本项目产生的固体废物，使之不成为区域内危害环境的新污染源。 六、生态环境保护目标 做好本项目的绿化，防止水土流失，维护良好的生态环境。 七、敏感点保护目标 项目地周围主要保护的目标见表3-7。 表3-7 本项目环境保护目标一览表 环境要素; 敏感目标; 方位; 距离m; 功能; 规模; 保护级别. 水环境; 金坑溪; W; 48; ——; ——; (GB3838-2002)中III类标准. 大气环境; 平宝山村; EN; 181; 住宅; 50户，220人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中的二级标准. 山前村; W; 131; 住宅; 60户，260人. 寨山头; ES; 593; 住宅; 120户，430人. 黄芽山村; NS; 467; 住宅; 40户，160人. 新祠; WN; 575; 住宅; 45户，230人. 山前学校; NW; 221; 学校; 450人. 平宝山小学; EN; 294; 学校; 200人. 普宁广太中学; ES; 426; 学校; 2525人. 声环境; 平宝山村; EN; 181; 住宅; 50户，220人; （GB3096-2008）中的2类标准. 山前村; W; 131; 住宅; 60户，260人. 山前学校; NW; 221; 学校; 450人. 平宝山小学; EN; 294; 学校; 200人.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 项目所在区域环境空气质量功能划为二类区，项目PM10、SO2、NO2、PM2.5、O3、CO执行环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改联单中二级标准。 表4-1 环境空气质量标准限值 区域; 执行标准; 功能区划; 项目; 单位; 取值时间; 标准限值. 项目评价区域内; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018修改联单; 二类; PM10; ug/m3; 24小时平均; 150. SO2; ug/m3; 24小时平均; 150. NO2; ug/m3; 24小时平均; 80. CO; mg/m3; 24小时平均; 4. PM2.5; ug/m3; 24小时平均; 75. O3; ug/m3; 8小时平均; 160. 2、地表水 项目评价范围内纳污地表水体金坑溪，为未分类河段，《广东省地表水功能区划（2011）》（粤府函〔2011〕29 号）未对金坑溪的水体功能进行划分，金坑溪的主要功能为工农业用水、灌溉用水和排水，拟将水质保护目标定为III类，水质目标执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准，SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）中3级标准。具体限值详见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值 序号; 项目; 标准; 单位. 1; pH; 6-9; 无量纲. 2; SS; ≤30; mg/L. 3; CODcr; ≤20; mg/L. 4; BOD5; ≤4; mg/L. 5; NH3-N; ≤1.0; mg/L. 6; DO; ≥5; mg/L. 7; 总磷; ≤0.2; mg/L. 8; 总氮; ≤1.0; mg/L. 9; 石油类; ≤0.05; mg/L. 3、地下水 项目评价范围内地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。具体限值见表4-3。 表4-3 地下水环境质量标准限值 序号; 项目; 标准; 单位; 序号; 项目; 标准; 单位. 1; pH值; 6.5～8.5; 无量纲; 15; 六价铬; ≤0.05; mg/L. 2; 氨氮; ≤0.50; mg/L; 16; 砷; ≤0.01; mg/L. 3; 色度; ≤15; mg/L; 17; 镉; ≤0.005; mg/L. 4; 总硬度（CaCO3）; ≤450; mg/L; 18; 铅; ≤0.01; mg/L. 5; 溶解性总固体; ≤1000; mg/L; 19; 汞; ≤0.001; mg/L. 6; 硫酸盐; ≤250; mg/L; 20; K+; -; mg/L. 7; 氟化物; ≤1.0; mg/L; 21; Na+; -; mg/L. 8; 氯化物; ≤250; mg/L; 22; Ca+; -; mg/L. 9; 氰化物; ≤0.05; mg/L; 23; Mg+; -; mg/L. 10; 硝酸盐; ≤20.0; mg/L; 24; HCO3-; -; mg/L. 11; 亚硝酸盐; ≤1.00; mg/L; 25; CO32-; -; mg/L. 12; 挥发酚; ≤0.002; mg/L; 26; Cl-; -; mg/L. 13; 铁; ≤0.3; mg/L; 27; SO42-; -; mg/L. 14; 锰; ≤0.10; mg/L. 4、声环境 声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 表4-4 区域声环境标准限值 执行标准; 单位; 标准限值. 昼; 夜. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类; dB(A); 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 项目营运期厂界H2S、NH3、臭气浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准。具体见表4-5。 表4-5 大气污染物排放标准 要素; 标准名称; 适用 类别; 标准限值; 评价对象. 参数名称; 标准值. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）厂界废气排放标准; 二级 厂界; H2S; 0.06mg/m3; 恶臭气体. NH3; 1.5mg/m3. 臭气浓度; 20（无量纲）. 2、废水排放标准 根据《水污染防治行动计划要求》、《粤东西北地区新一轮生活污水处理基础设施建设实施方案》，新建、改建和扩建城镇污水处理设施执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严值。确定运营期出水水质如下： 表4-6 出水水质 单位：mg/l（除PH） 污染物; （GB18918-2002）一级 A 排放标准; （DB44/26-2001）第二时段一级标准; 执行标准. PH; 6-9; 6-9; 6-9. CODcr; 50; 40; 40. BOD5; 10; 20; 10. SS; 10; 20; 10. NH3-N; 5; 10; 5. 总磷; 0.5; -; 0.5. 总氮; 15; -; 15. 3、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值；运营期项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表4-7 厂界环境噪声排放标准 类别; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70dB(A); 55dB(A). 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准; 60dB(A); 50dB(A). 4、固废排放标准 项目施工期、营运期产生的一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中要求；本项目所排污泥执行《城镇污水厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的污泥控制标准。 |
| 总 量 控 制 指标 | 本项目属于环境保护类项目，从流域上讲是总量削减型项目，根据国家环境保护部实施污染物排放总量控制的指标要求，并结合本项目用的特点及周围环境状况，确定本项目污染物排放总量控制因子为CODcr 、NH3 -N。 该项目污水厂中的废水经处理后出水水质执行广东省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严值，本项目水污染物总量指标建议指标如下： 生活污水：CODcr≤23.36t/a，NH3 -N≤2.92t/a。 本项目生活污水的产生量为58.4万t/a，经计算可知，CODcr产生量为146t/a，氨氮为17.52t/a，经污水厂处理后，CODcr排放量为23.36t/a，氨氮排放量为2.92t/a。能够削减区域COD排放量122.64t/a，削减氨氮排放量14.6t/a。 |

# 五、建设项目工程分析

5.1施工期工程分析： 厂地已平整完全，项目所在建筑物已建成，不需要进行土建及装修施工，对环境的影响因素主要有：机械设备安装调试时产生的噪声、固体废物。 - 固体废物：主要是设备安装时产生的废物。设备安装时产生的废物交由专业回收公司回收处理，施工人员不在施工场地食宿，依靠周边居民点解决食宿问题，不产生生活垃圾。 （2）噪声：主要是生产装置设备的采购、安装、调试，主要环境影响因素是噪声，对噪声的控制措施主要靠加强施工管理，应制定切实可行的管理措施，并严格执行相关的环保条例。 5.2营运期工程分析 5.2.1本项目处理工艺及产污节点 - 工艺流程图 图5-3 工艺流程及排污节点 2、工艺流程描述 生活污水先经过粗机械格栅除去粗大悬浮物和固体废弃物，通过污水提升泵房提升至细机械格栅，去除小颗粒的悬浮物后再经调节池调节水量后进入到A2/O池进行生化处理，去除废水中的小分子有机物和容易降解的有机物，并且达到脱氮除磷的效果。A2/O池出水进入配水井达到一定容量后，将污水均匀分配至二沉池进行沉淀。沉淀后出水进入机械絮凝-沉淀-纤维转盘滤池，将剩余的SS通过过滤去除，最后达标排放。 污水处理过程中产生的污泥，部分污泥回流至厌氧池，剩余污泥先进入污泥浓缩池进行浓缩，然后进入污泥调理池，将污泥与调理剂（PAM）充分混合后，经污泥泵抽送到板框压滤机进行干化处理，处理后污泥含水率小于80%后外运至普宁市污泥处理中心进行处理，普宁市污泥处理处置采用“机械脱水+热干化”的技术路线，干化污泥的处置方式为焚烧或卫生填埋。污水厂的污泥进入污泥干化处理中心进行减量，污泥干化处理中心采用低温除湿干化技术，经干化后的污泥含水率30%左右。 （1）预处理段 预处理采用“粗格栅—提升泵—细格栅—调节池”进水先经过粗格栅、提升泵、细格栅、调节池预处理，除去大、小颗粒杂质。此过程会产生栅渣、沉砂、恶臭。 （2）生化处理段 在A2/O池中分解大部分有机物，完成硝化和反硝化过程，实现脱氮除磷。此过程会产生恶臭。 （3）纤维转盘滤池 纤维转盘滤池的运行状态包括:过滤、反冲洗、排泥状态。 1.过滤:外进内出，污水重力流进入滤池，使滤盘全部浸没在污水中。在滤池中设布水堰，使滤池内布水均匀并且进水产生低扰动。污水通过滤布过滤，过滤液经中空管收集后，经过出水堰排出滤池。在清洗过程中，过滤仍在进行。因此整个运行过程中过滤均为连续的。 2.清洗:过滤中部分污泥吸附于纤维毛滤布中，逐渐形成污泥层。随着滤布上污泥的积聚，滤布过滤阻力增加，滤池水位逐渐升高。滤池内的压力传感器监测池内液位变化，当该池内液位到达清洗设定值(高水位)时，PLC即可启动反洗泵，开始清洗过程。反洗时间和周期可以调整。滤布上的污泥通过反抽吸装置，经由反洗水泵，排出厂区排水系统。清洗时，滤池可连续过滤。 过滤期间，过滤转盘处于静态，有利于污泥的池底沉积。清洗期间，过滤转盘以0.5~1转/分钟的速度旋转。反洗水泵负压抽吸滤布表面，吸除滤布上积聚的污泥颗粒，过滤转盘内的水自里向外被同时抽吸，对滤布起清洗作用。瞬时冲洗面积仅占全过滤转盘面积的1%左右，反冲洗过程为间歇。 正常清洗时，2个过滤转盘为一组，每次清洗一组滤盘，通过自动切换抽吸泵管道上的电动阀控制，纤维转盘滤池一个完整的清洗过程中各组的清洗交替进行，其间抽吸泵的工作是连续的。当进水水质突然恶化，反冲洗周期≤15分钟时，系统将启动应急措施，同时启动2~4台反冲洗泵，对2~4组过滤转盘(4~8个转盘)进行反冲洗，直至反冲洗周期恢复正常。 3.排泥:纤维转盘滤池的过滤转盘下设有斗形池底，有利于池底污泥的收集。污泥池底沉积减少了滤布上的污泥量，可延长过滤时间，减少反洗水量。经过一设定的时间段，PLC启动排泥泵，通过池底穿孔排泥管将污泥回流至厂区排水系统。其中，排泥间隔时间及排泥历时可予以调整。 另外，滤池前的处理系统出现故障时，可启动排泥系统以发挥清空滤池的作用。 （4）紫外线消毒 为了有效防止传染性病原菌对人们的危害，降低受纳水体的总大肠菌群数，对污水处理厂出水进行消毒是十分必要的。为了保证出水中粪大肠菌群数稳定达标，本工程污水处理厂均采用紫外线消毒。 （5）污泥处理段 本项目污泥处理措施为“污泥浓缩+污泥稳定+污泥脱水”，污泥属于一般废物。部分污泥回用于厌氧池，剩余污泥先进入污泥浓缩池，经浓缩后输送至污泥脱水间，再采用板框式脱水机进行脱水，脱水后污泥外运至普宁市污泥处理中心进行处理。此过程会产生恶臭。 5.2.2营运期主要污染物 ### 1、废气 本项目营运废气主要为：污水处理站产生的恶臭、汽车尾气。 （1）恶臭 本项目运行期间，在格栅池、A2/O生化池、污泥浓缩池、污泥调理池和污泥脱水间等处散发一定的恶臭气体，以H2S和NH3为主。 根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。本项目废水处理规模为1600m3/d。BOD5进水水质浓度为150mg/L，出水水质浓度为10mg/L，处理量为0.224t/a，则本项目运营期恶臭气体产生分别为：NH3：0.6944kg/d，H2S：0.02688kg/d。 本项目采用生物滤池法进行除臭。生物滤池是由碎石或塑料制品填料构成的生物处理构筑物，污水与填料表面上生长的微生物膜间隙接触，使污水得到净化。 本项目新建2座12.5mx6.4m的除臭构筑物。除臭装置规格：除臭风量：10000m3/h和4000m3/h，N=50kW，成套设备：离心风机、循环水泵、生物滤池填料等。 图5-2 生物滤池脱臭工艺流程图 工艺流程说明：来自臭气源的臭气通过收集系统进行收集后，离心风机将臭气收集到生物滤池除臭装置；臭气经过预洗池进行加湿后进入生物滤池池体，通过湿润、多孔和充满活性微生物的滤层，在滤层中的微生物对臭气中的恶臭物质进行吸附、吸收和降解，将污染物质分解成二氧化碳、水和其他无机物，完成除臭过程，经过净化后尾气排入大气。 除臭设备： 1)预洗池 功能：预洗池位于生物滤池的前端，其作用是去除臭气中的固体污染物、调节臭气温度和湿度。预洗池作为一个有效的缓冲器，可降低高浓度污染负荷的峰值。考虑生物法占地面积较大，预洗池与生物滤池设为一体，以节约用地。 2)生物滤池 功能：臭气通过湿润、多孔和充满活性微生物的滤层，微生物细胞对恶臭物质进行吸附、吸收和降解。生物滤池是臭气处理的核心工艺段，经净化处理后气体由顶部排出。 3）喷淋水泵 喷淋水泵用于给预洗池和滤池供水及补水。 4）离心风机 来自不同废气源的废气经由臭气收集管道，通过离心风机的抽送，进入一体化生物滤池。 本项目臭气量较小，对提升泵房、细格栅、沉砂池、栅渣压榨机、砂水分离器等区域进一步进行封闭加罩进行臭气收集，通过风管收集系统将各臭气源产生的臭气收集并输送到生物除臭设备中处理后进行无组织排放。该处理对臭气的去除率为90%，则恶臭气体排放情况见表5-1。 表5-1 厂区废气NH3、H2S排放源强 污染源排放方式; 主要污染物; 排放源强（kg/h）; 排气量 （m3/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排气筒参数. H/m; Φ/m; 废气出口 温度（℃）. 无组织排放; NH3; 0.00289; 面源427m2. H2S; 0.000112. （2）汽车尾气 ### 项目停车场分地上停车场，汽车尾气的污染主要来自未完全燃烧的汽油、柴油，部分是油的蒸发损失，主要污染物为CO、NOx、CHx。项目运营期仅有少量车辆行驶在厂区内，排放少量汽车尾气呈无组织排放。 ### 2、废水 本项目建成投产后，将接纳广太镇的生活污水和本污水处理厂运营期间工作人员的生活污水、地面冲洗废水、污泥脱水分离出的污水和少量实验室化验废水。 （1）工作人员生活污水 本项目员工在厂区就餐，生活污水源于职工日常生活用水，项目用有职工5人，用水标准按80L/(人•d)计算，则运营期工作人员废水用水量为0.4m3/d，生活污水量按用水量的80%计，则本项目营运期工作人员生活污水为0.32m3/d，116.8m3/a。 （2）地面冲洗废水 本项目地面冲洗面积为143m2，地面冲洗用水系数为36L/m2·月，则地面冲洗废水量约为0.14m3/d，50.1m3/a。 （3）化验用水 本项目化验用水为0.03m3/d，则化验用水废水量约为0.024m3/d，8.76m3/a。 （4）污泥脱水分离污水 污泥脱水分离的污水均来源于自身污水处理系统，可直接排入本项目处理。 工作人员生活污水经隔油池、化粪池处理后同地面冲洗废水、化验室废水预处理后与生产性废水一起经污水管道收集后进入排水泵井，经提升后进入污水处理系统进行处理。 本项目营运后，将使处理污水中的主要污染物BOD5、CODcr、SS、NH3-N、TN、TP均得到不同程度地削减，处理后尾水拟排入金坑溪。根据设计要求，各污染物削减量见表5-2 表5-2 建设项目运营期水污染物产排放情况一览表 3、噪声 污染物; BOD5; CODcr; SS; NH3-N; TN; TP. 进水（mg/l）; 150; 250; 200; 30; 35; 4. 出水（mg/l）; 10; 40; 10; 5; 15; 0.5. 处理程度（%）; 93.33; 84.00; 95.00; 83.33; 57.14; 87.5. 水处理设施的噪声来源于传动机械工作时发出的噪声，有水泵、污泥泵的噪声，还有厂区内外来自车辆等的噪声，其源强值一般在 75-100dB(A)之间，详见表5-3。 表5-3 营运期主要噪声源及治理措施一览表 名称; 声级dB（A）; 安装位置. 水泵; 90~100; 室内. 电机; 90~100; 室内. 鼓风机; 90~100; 室内. 汽车; 75~90; 室外. ### 项目主要生产噪声设备均置于室内，运营期机械设备会经垫片减震、墙体阻隔等防噪措施处理。 ### 4、固体废弃物 本项目营运期固体废物主要为栅渣、沉砂、污泥、少量生活垃圾及废紫外灯管。 ①污泥 该项目A2O工艺处理污水会产生污泥， 污泥产生量按0.12kg/处理一吨污水，项目设计处理水量为1600m3/d，则污泥产生量为70.08t/a，本项目污水处理设施规模小，污水设施产生污泥量极少，单独处理成本较高。因此项目公司充分利用市内已有的环保设施进行污泥集中处置，将本项目所产生的污泥在厂内完成脱水后运往普宁市污泥处理中心处置，最终的污泥处理方案由中标单位进行统一规划，并满足环保部门要求。 ②栅渣 本环评根据《污水处理厂工艺设计手册》（高俊发，王社平主编，化学工业出版社，2003年），污水厂格栅渣产生量一般为0.05-0.1m3/1000m3·d，该项目按照最大计，含水率50%时容重约为90kg/m3；本项目格栅渣产生量为0.0144t/d（5.256t/a）。 ③沉砂 根据《污水处理厂工艺设计手册》（高俊发，王社平主编，化学工业出版社，2003年），沉砂量约为0.03m3/1000m3·d，含水率50%时容重约为120kg/m3，本项目日处理规模为1600m3/d，格栅渣产生量为0.00576t/d（2.1024t/a）。 ④生活垃圾 生活垃圾产生量按0.5kg/人·日计，项目总人数为5人，则本项目营运期生活垃圾产生量约为2.5kg/d（0.9125t/a）。 ⑤废紫外灯管 根据可研报告，污水流过紫外消毒设备，紫外光线通过改变细菌病毒和其他微生物细胞的遗传物质（DNA），使其不再繁殖而达到消毒的效果。紫外线模块组2 组，消毒池内设紫外线灯管54根（约300g/根），UV灯管中含有汞，为危险废物，类别为HW29含汞废物，废物代码：900-023-29，项目UV灯管更换周期为2年，更换量为0.008t/a，该项目不设置危废暂存间，收集后立即委托有资质单位带走进行安全处置。 - 固体废弃物属性判定 本项目固废产生量和固废性质见下表。 表5-4 项目固体废物产生情况一览表 编号; 污染物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预估产生量t/a; 种类判定. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 污泥; 水处理; 固态; --; 70.08; ✔; --; 《固体废物鉴别标准通则》（GB 3 4330—201 7 ）. 2; 栅渣; 水处理; 固态; --; 5.256; ✔; --. 3; 沉砂; 水处理; 液态; --; 2.1024; ✔; --. 4; 废紫外灯管; 消毒工序; 固态; --; 0.008; ✔; --. 5; 生活垃圾; 生活; 固态; --; 0.9125; ✔; --. （3）危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定本项目的工业固体废物是否属于危险废物，判定结果如下： 表5-5 营运期固体废物危险属性判定表 编号; 名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 危险特性; 废物类别; 废物类别代码; 估算产生量t/a. 1; 污泥; 水处理; 否; --; --; 99; 70.08. 2; 栅渣; 水处理; 否; --; --; 99; 5.256. 3; 沉砂; 水处理; 否; --; --; 99; 2.1024. 4; 废紫外灯管; 消毒工序; 是; --; HW29; 900-023-29; 0.008. 5; 生活垃圾; 生活; 否; --; --; 99; 0.9125. （4）危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定本项目的工业固体废物是否属于危险废物，判定结果如下： 表5-6 危险废物分析结果汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量t/a; 产生工艺及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 废紫外灯管; HW29; 900-023-29; 0.008; 消毒池内消毒使用; 固态; 硅、汞; 汞; 两年; T/I; 交由有资质单位处理. （5）固体废物产生及排放情况分析 本项目固体废物产生及排放情况见下表： 表5-7 固体废物产生及排放情况一览表 固体废物种类; 废物分类编号; 废物代码; 危险特性; 形态; 产生量t/a; 处理处置量t/a; 处置方式. 污泥; --; 99; --; 固态; 70.08; 70.08; 运往普宁市污泥处理中心处置. 栅渣; --; 99; --; 固态; 5.256; 5.256; 交由环卫部门处理. 沉砂; --; 99; --; 固态; 2.1024; 2.1024; 交由环卫部门处理. 废紫外灯管; HW29; 900-023-29; 有毒有害; 固态; 0.008; 0.008; 交由有资质单位处理. 生活垃圾; --; 99; --; 固态; 0.9125; 0.9125; 分类收集，交予环卫部门处理.

# 六、项目主要污染物产生及排放情况

| 类型 | 排放源 |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 营运期 | 停车场 | CO、NOx、 | 少量 | 少量 |
|  |  | 污水处理厂 | NH3 | 0.6944kg/d | 0.06944kg/d |
|  |  |  | H2S | 0.02688kg/d | 0.002688kg/d |
| 水污染物 | 营运期 | 污水处理厂 | 污水量 | 584000t/a | 584000t/a |
|  |  |  | CODcr | 250mg/L、146t/a | 40mg/L、23.36t/a |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/L、87.6t/a | 10mg/L、5.84t/a |
|  |  |  | 氨氮 | 30mg/L、17.52t/a | 5mg/L、2.92t/a |
|  |  |  | SS | 200mg/L、116.8t/a | 10mg/L、5.84t/a |
|  |  |  | TP | 4.0mg/L、2.336t/a | 0.5mg/L、0.292t/a |
|  |  |  | TN | 35mg/L、20.44t/a | 15mg/L、8.76t/a |
| 固体废物 | 施工期 | 一般固体废弃物 | 设备安装废物 | 交由专业的回收公司回收处理 | 0 |
|  | 营运期 | 人员活动 | 生活垃圾 | 0.9125t/a | 0 |
|  |  | 污水处理厂 | 栅渣 | 5.256 t/a | 0 |
|  |  |  | 沉砂 | 2.1024 t/a | 0 |
|  |  |  | 污泥 | 70.08 t/a | 0 |
|  |  |  | 废紫外灯管 | 0.008 t/a | 0 |
| 噪声 | 施工期 | 施工期施工机械 | 场界噪声 | 83-90dB（A） | 昼间≤70dB（A） 夜间≤55dB（A） |
|  | 营运期 | 泵类、工作人员、进出汽车 | 噪声 | 75-100dB（A） | 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A） |
| 主要生态影响： 本项目土建已完工， 项目施工期较短，施工时间合理，避免雨季施工产生的水土流失，严格控制施工作业区域，加强管理，减少施工扰动，施工过程中采取先档后弃、分层开挖保护表土、修建护坡挡墙等生态保护和水土保持措施，有效地控制项目建设对周边环境的影响。 项目营运期，各项目按要求完成生态保护和水土保持措施，施工期的生态环境影响也随之消失。为营造良好的生态环境，项目拟采取增加绿化面积、污水处理厂厂界设绿化隔离带，优选绿化树种、提高绿化率措施，力求达到良好的景观效应，与周围景观协调一致。 |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

## 7.1施工期环境影响分析 厂地已平整完全，项目所在建筑物已建成，不需要进行土建及装修施工，对环境的影响因素主要有：机械设备安装调试时产生的噪声、固体废物。 7.1.1施工期噪声环境影响分析 本项目施工期主要是生产装置设备的采购、安装、调试，主要环境影响因素是噪声，对噪声的控制措施主要靠加强施工管理，应制定切实可行的管理措施，并严格执行相关的环保条例。 在不同施工阶段，应按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A），对施工场界进行噪声控制，采取严格降噪措施，具体措施如下： （1）合理安排施工进度和作业时间，对主要噪声设备应采取相应的限时作业，并尽量避开居民休息时间，一般晚22点到次日早6点之间禁止施工，在整体灌浇阶段确需连续施工的，需按有关规定向生态环境主管部门申办夜间施工许可证后方可施工，合理安排工期，尽量减少夜间施工时间，并告知周围居民，以及早采取防范措施，减小影响程度，减少纠纷。 （2）合理安放施工机械，施工机械应尽可能放置于场地中央的位置，这样能最大限度地减轻对边界外的影响。 （3）先选用低噪声施工设备，对高噪声设备采取隔声或消声措施，如在声源周围设置掩蔽物、加减震垫、安装消声器等，以最大程度地降低噪声。 （4）尽量压缩施工区运输汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。 （5）日常应注意对施工设备的维修、保养，使各种施工机械保持良好的运行状态。 （6）施工单位应处理好与施工场界周围区域环境的关系，避免因噪声污染引发纠纷，影响社会稳定。 通过采取以上噪声控制措施后，预计施工期噪声不会对周边环境造成明显不良影响。 7.1.2设备安装期固体废物影响分析 安装人员均不在项目内食宿，日常可使用周边现有的生活设施，项目安装期基本无生活垃圾产生。设备包装物、边角料、废料、余料等，可回收利用的尽量回收利用，不能回收的要收集至临时堆放点，由专业回收公司回收处理。经上述措施处理后，设备安装固废对周边环境几乎无影响。 由于项目场地较小，设备安装期跨度较短，当项目设备安装完成后，设备安装产生污染物的影响基本可立即消除。 7.1.3施工期生态环境影响分析 （1）占地影响分析 本项目污水处理厂施工工程中不可避免地将占用部分土地，对生态环境的影响主要是破坏地表植被和土壤结构，使施工区域植被盖度和植物多样性下降，自然景观破碎化，局部生态系统的结构和功能下降。 污水处理站区及道路工程，均为永久占地，本项目永久占地类型主要为污水处理用地和部分道路占地，不占用基本农田，在场地内采取绿化，场地硬化、场外设置截排水沟等措施后，项目永久占地对环境的影响较小。 （2）水土流失影响分析 本项目基础建设已完工，在施工过程中，建设方已做好以下监督管理：加强水土保持监督管理：①合理安排施工时间，尽量避开雨季和汛期，保证施工期间排水通畅，不出现积水浸泡工作面的现象。②土石方工程及时防护，随挖随运，随填随夯，不留松土，减少疏松地面的裸棵蕗时间。③施工弃渣、弃土（排泥）防止沿河随意排弃，根据设计要求按规划的临时弃土（渣）场、排泥场排弃，先建挡土墙及排水设施，做到“先拦后弃”，后堆放弃土泥浆，再布布置植物措施，并考虑弃土弃渣综合利用。施工道路应经常酒水防止尘土飞扬。④施工时施工机械和施工人员按照规划的施工平面位置进行操作，不乱占土地，施工机械、土石及其它建筑材料不乱停乱放。总体来讲，施工期水土流失是暂时的，随着目前主体工程的竣工、逐步完善绿化工程、水土保持方案的实施、植被的逐渐恢复，因工程施工而引起的水土流失会逐年减少。 在建设单位施工期间加强施工管理并及时复绿的前提下，本项目施工期生态环境影响不大。此外，施工期具有阶段性特点，其影响会随着项目施工期的结束而消失。 7.2营运期环境影响分析 ### 7.2.1大气环境影响分析 本项目营运废气主要为：污水处理站产生的恶臭、汽车尾气。 （1）恶臭 本项目运行期间，在格栅池、A2/O生化池、污泥浓缩池、污泥调理池和污泥脱水间等处散发一定的恶臭气体，以H2S和NH3为主。 根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。本项目废水处理规模为1600m3/d。BOD5进水水质浓度为150mg/L，出水水质浓度为10mg/L，处理量为0.224t/a，则本项目运营期恶臭气体产生分别为：NH3：0.6944kg/d，H2S：0.02688kg/d。 本项目臭气量较小，拟对各臭气源进行局部加盖，加罩密封，通过风管收集系统将各抽气源产生的臭气收集并经生物除臭设备处理后进行无组织排放。该处理对臭气的去除率为90%，则恶臭气体排放情况见表7-1。 表7-1 厂区废气NH3、H2S排放源强 污染源排放方式; 主要污染物; 排放源强（kg/h）; 排气量 （m3/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排气筒参数. H/m; Φ/m; 废气出口 温度（℃）. 无组织排放; NH3; 0.00289; 面源427m2. H2S; 0.000112. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），选择推荐模式中的估算模型（AERSCREEN）用于本项目评价等级判定。 根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物—NH3和H2S的最大地面空气质量浓度占标率P（第个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中P定义见公式： Pi=CiC0i×100% Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3； C0i—第个污染物的环境空气质量浓度标准，ug/m3。 一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值；如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。另外，对于GB3095及地方环境质量标准中未包含的污染物，可参照附录D中的浓度限值。 评价工作等级按表7-4的分级判据进行划分，如污染物i大于1，取P值中最大者（Pmax）和其对应的D10％。 表7-2 评价工作等级划分判据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 项目排放源参数见表7-3，估算模型相关参数见表7-4，估算结果见表7-5。 表7-3 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称; 坐标; 海拔高度/m; 矩形面源; 污染物; 排放 速率; 单位. X; Y; 长度; 宽度; 有效 高度. 矩形面源; 116.271231; 23.467910; 8; 36.6; 15.6; 10.0; H2S; 0.00289; kg/h. 矩形面源; 116.271259; 23.467634; 8; 36.6; 15.6; 10.0; NH3; 0.000112; kg/h. 表7-4 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 38.1 °C. 最低环境温度; 0.4 °C. 土地利用类型; 农村. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 是. 地形数据分辨率(m); 90. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-5 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m); 大气环境防护距离（m）. 矩形面源; H2S; 10.0; 0.014; 0.134; /; 0. 矩形面源; NH3; 200.0; 0.343; 0.186; /; 0. 本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的NH3，Pmax值为0.186%，Cmax为0.343ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。三级评价不需设置大气环境影响评价范围。 （2）汽车尾气 汽车尾气所含的污染物主要有CO、NOx、CHx等。污染源多为无组织排放，点源分散，汽车尾气流动性较大，排放特征与面源相似，但总的排放量较小。本项目为地上停车场，汽车尾气能够快速扩散，根据类似工程分析数据，CO、NOx、CHx浓度一般低于二级标准，对周边大气环境影响甚微。为了进一步减少汽车尾气对大气环境影响，本环评建议建设单位在运营期应尽量建设车辆在场站内频繁加速或减速次数，减少场内停车怠速运行时间，在项目场地周围多种植绿树，以进一步减少汽车尾气对大气环境影响。 ### 7.2.2水环境的影响分析 本项目建成投产后，将接纳收集处理广太镇生活污水，本污水处理厂运营期间厂区的生活污水、地面冲洗水、污泥脱水分离水和实验室化验废水等。 （1）厂区生活污水 根据工程分析可知，本项目营运期工作人员生活污水为0.32m3/d，114.8m3/a，地面冲洗废水为0.14m3/d，50.11m3/a，化验废水为0.024m3/d，8.76m3/a，本项目生活污水经隔油池、化粪池处理后与地面冲洗废水、化验废水、广太镇居民的生活污水一起经污水管道收集后进入污水处理系统进行处理。 本项目污水处理厂设计污水处理规模为0.16万m3/d。项目运营期工作人员生活污水为0.32t/d，地面冲洗废水为0.14m3/d及少量化验废水，污泥脱水分离的污水均来源于自身污水处理系统，可直接排入本项目处理。项目厂区内排放废水远小于厂区设计处理规模，则污水处理系统完全能够负荷。 本项目污水处理厂设计规模为0.16万m3/d，处理废水广太镇的生活污水，废水经收集处理后出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严值，处理后排入金坑溪，最终排入练江。其污染物排放情况如下： 表7-6 建设项目运营期地表水污染物产排情况一览表 由上表可知，项目出水水质执行城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严值。 污染物; BOD5; CODcr; SS; NH3-N; TN; TP. 进水（mg/l）; 150; 250; 200; 30; 35; 4. 出水（mg/l）; 10; 40; 10; 5; 15; 0.5. 处理程度（%）; 93.33; 84.00; 95.00; 83.33; 57.14; 87.5. 排放量（t/a）; 5.84; 23.36; 5.84; 2.92; 8.76; 0.292. （2）地表水环境影响预测与评价 ①评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）,水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级；直接排放建设项目评价等级分为一级、二级和三级A，根据废水排放量、水污染物污染当量数确定。间接排放建设项目评价等级为三级B。 表7-7 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; -. 根据HJ-2.3-2018中表1“水污染影响型建设项目评价等级判定”，废水排放量为1600m3/d。因此，根据HJ-2.3-2018导则要求，本项目评价等级定位为二级。 本项目的水污染物排放信息详见表7-8~7-10。 表7-8 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别（a）; 污染物种类（b）; 排放去向（c）; 排放规律（d）; 污染治理设施; 排放口编号（g）; 排放口是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称（e）; 污染治理设施工艺. 生活污水; CODcr、NH3-N、TN、TP、BOD5、SS; 进入城市下水道（再入江河、湖、库）; 连续排放，流量稳定; TW001; 0.16万m3/d的生活污水处理设施; 一体化 A2O 工艺+纤维转盘滤池+紫外线消毒、化粪池、隔油池; DW001; R是 £否; R企业总排 £雨水排放 £清净下水排放 £温排水排放 £车间或车间处理设施排口. a指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。 b指产生的主要污染物类型，以相应排放标准中确定的污染因子为准。 c包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库的等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他（包括回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。 d包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。 e指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”“生活污水处理系统”等。 f排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由企业根据国家相关规范进行编制。 g指排放口设置是否符合排放口规范化整治技术要求等相关文件的规定。. 表7-8 废水直接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标(a); 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳自然水体信息; 汇入受纳自然水体处地理坐标(d); 备注(e). 经度; 纬度; 名称(b); 受纳水体功能目标(c). 1; DA001; 116.270343; 23.4679685; 58.4; 进入城市下水道（再入江河、湖、库）; 连续排放，流量稳定; /; 金坑溪; Ⅲ; 经度：116.270343 纬度：23.4679685; //. a 对于直接排放至地表水体的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标；纳入管控的车间或车间处理设施排放口，指废水排出车间或车间处理设施边界处经纬度坐标。 b指受纳水体的名称如南沙河、太子河、温榆河等。 c指对于直接排放至地表水体的排放口，其所处受纳水体功能类别，如Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类等。 d对于直接排放至地表水体的排放口，指废水汇入地表水体处经纬度坐标。 e废水向海洋排放的，应当填写岸边排放或深海排放。深海排放的，还应说明排放口的深度、与岸线直线距离。在备注中填写。. 表7-9 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议(a). 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; DA001; CODcr; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严值; 40. 2; BOD5; 10. 3; NH3-N; 5. 4; TP; 0.5. 5; TN; 15. 6; SS; 10. a指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值。. （2）尾水排放对下游水质的影响预测： 预测因子 考虑到废水的性质和污染源强排放情况，选取COD、氨氮作为本次预测的因子。 预测范围及时段 本次入河排污口影响预测范围为广太镇镇区污水处理厂尾水汇入金坑溪下游4000m。 预测时段：枯水期 地表水环境影响预测 表7-10 金坑溪水文参数表 河流; 平均水深 （m）; 平均河宽（m）; 流速（m/s）; 90%保证率最枯月平均流量（m3/s）; 河床平均坡降（‰）. 金坑溪; 1.5; 13; 1; 10; 2.1. Ⅰ预测模型 本项目废水排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严值后排入金坑溪，金坑溪水平均河宽13m，平均流量10m3/s，属于小型河段。 按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》，根据金坑溪河道特征，预测采用平面二维水质模型，选择相应的解析解公式。公式如下 - 混合过程段的长度计算公式如下： 式中：Lm—混合过程段长度，m； B—水面宽度，m，13m； a—排放口到岸边的距离，m，0m； Ey—污染物横向扩散系数，m/s2，枯水期0.02m/s2 U---断面流速，m/s（枯1m/s）。 以枯水期河流参数计算，混合过程段长度约为3735m。 - 混合过程段 根据导则混合过程段采用《环境影响评价技术导则(地表水环境)》(HJ2.3-2018)中推荐的二维稳态混合衰减模式进行预测。 预测模式如下： 式中：Cx,y——预测点（x，y）处污染物浓度，mg/L； K——河流中污染物降解系数（1/d）； u——x方向河流流速（表示河流中断面平均流速），m/s； x——预测点离排污口的纵向距离，m； y——预测点离排污口的横向距离，m； Ch——河流上游污染物浓度（本底浓度），mg/L； Ey——污染物横向混合系数，m2/s； m——污染物排放速率，g/s； c）水文参数 根据基础资料显示：纳污水体金坑溪枯水期流量10m3/s，坡度2.1‰，流速1m/s，水深1.5m。 d）降解系数K K根据经验数据COD枯水期K值为0.15/d即0.0000017/S。 氨氮枯水期K值为0.10/d即0.0000012/S。 e）污染物横向混合系数Ey 参照《环境影响评价技术导则》的要求，金坑溪枯水期河宽与河深比为8.7，小于100，因此，横向混合系数Ey采用泰勒法计算，经验公式为： Ey=（0.058H+0.0065B）（gHI）1/2B/H<100 式中：g——重力加速度，m/s2； I——水力坡降。 其它符号同上。 经计算枯水期Ey值为0.02。 f）污染物纵向混合系数Ex 计算得，枯水期Ex为0.297。 g）污染源参数 废水污染源强参数见表7-11。 表7-11废水污染源强参数 类别; 排水量; COD（mg/L）; NH3-N（mg/L）. 正常排放; 1600m3/d（0.0185m3/s）; 40; 5. Ⅱ预测结果 - 正常工况 依据本河段的水文特征，按正常排放进行预测计算，得出废水排放对金坑溪下游水质影响情况。正常工况对水质影响预测结果见表下表。 表7-12枯水期正常排放下COD在金坑溪沿程浓度值单位：mg/L Y（m）/X（m）; 1; 2; 4; 6; 8; 10; 50. 1; 18.390; 18.390; 18.390; 18.390; 18.390; 18.390; 18.390. 50; 18.607; 18.492; 18.395; 18.390; 18.390; 18.390; 18.390. 100; 18.564; 18.509; 18.417; 18.392; 18.390; 18.390; 18.390. 200; 18.521; 18.498; 18.441; 18.405; 18.393; 18.390; 18.390. 300; 18.499; 18.486; 18.448; 18.415; 18.398; 18.392; 18.390. 400; 18.485; 18.477; 18.450; 18.422; 18.403; 18.394; 18.390. 500; 18.476; 18.470; 18.449; 18.426; 18.408; 18.397; 18.390. 600; 18.469; 18.464; 18.448; 18.428; 18.411; 18.400; 18.390. 700; 18.463; 18.459; 18.446; 18.429; 18.414; 18.402; 18.390. 800; 18.458; 18.455; 18.444; 18.430; 18.416; 18.405; 18.390. 900; 18.455; 18.452; 18.442; 18.430; 18.417; 18.406; 18.390. 1000; 18.451; 18.449; 18.441; 18.430; 18.418; 18.408; 18.390. 2000; 18.434; 18.433; 18.430; 18.425; 18.419; 18.413; 18.390. 3000; 18.426; 18.425; 18.423; 18.421; 18.417; 18.414; 18.390. 3300; 18.424; 18.424; 18.422; 18.420; 18.417; 18.413; 18.390. 4000; 18.421; 18.421; 18.419; 18.418; 18.415; 18.413; 18.390. 表7-13枯水期正常排放下NH3-N在金坑溪沿程浓度值单位：mg/L Y（m）/X（m）; 1; 2; 4; 6; 8; 10; 50. 1; 0.660; 0.660; 0.660; 0.660; 0.660; 0.660; 0.660. 50; 0.877; 0.762; 0.665; 0.660; 0.660; 0.660; 0.660. 100; 0.834; 0.779; 0.687; 0.662; 0.660; 0.660; 0.660. 200; 0.791; 0.768; 0.711; 0.675; 0.663; 0.660; 0.660. 300; 0.769; 0.756; 0.718; 0.685; 0.668; 0.662; 0.660. 400; 0.755; 0.747; 0.720; 0.692; 0.673; 0.664; 0.660. 500; 0.746; 0.740; 0.719; 0.696; 0.678; 0.667; 0.660. 600; 0.739; 0.734; 0.718; 0.698; 0.681; 0.670; 0.660. 700; 0.733; 0.729; 0.716; 0.699; 0.684; 0.672; 0.660. 800; 0.728; 0.725; 0.714; 0.700; 0.686; 0.675; 0.660. 900; 0.725; 0.722; 0.712; 0.700; 0.687; 0.676; 0.660. 1000; 0.721; 0.719; 0.711; 0.700; 0.688; 0.678; 0.660. 2000; 0.704; 0.703; 0.700; 0.695; 0.689; 0.683; 0.660. 3000; 0.696; 0.695; 0.693; 0.691; 0.687; 0.684; 0.660. 3300; 0.694; 0.694; 0.692; 0.690; 0.687; 0.683; 0.660. 4000; 0.691; 0.691; 0.689; 0.688; 0.685; 0.683; 0.660. 预测结果如下： 由上表可以看出，正常工况下，废水排入金坑溪，评价范围内地表水体中COD、氨氮浓度在III类水标准范围内，COD《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准限值（≤20mg/L）；氨氮《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准限值（≤1mg/L）。而且随着地表水稀释与自净作用，地表水流方向，COD、氨氮浓度逐渐下降。 本项目废水正常排放后满足金坑溪水质水环境质量要求，对金坑溪水质影响较小。 - 非正常工况 依据本河段的水文特征，按非正常排放进行预测计算，得出项目废水排放对金坑溪下游水质影响情况。非正常工况对水质影响预测结果见表下表。 表7-14枯水期非正常排放下COD在金坑溪沿程浓度值单位：mg/L Y（m）/X（m）; 1; 2; 4; 6; 8; 10; 50. 1; 18.390; 18.390; 18.390; 18.390; 18.390; 18.390; 18.390. 50; 19.745; 19.030; 18.422; 18.390; 18.390; 18.390; 18.390. 100; 19.475; 19.136; 18.556; 18.404; 18.390; 18.390; 18.390. 200; 19.207; 19.067; 18.710; 18.482; 18.406; 18.392; 18.390. 300; 19.071; 18.991; 18.754; 18.548; 18.439; 18.401; 18.390. 400; 18.986; 18.932; 18.763; 18.590; 18.473; 18.417; 18.390. 500; 18.926; 18.887; 18.758; 18.613; 18.501; 18.435; 18.390. 600; 18.881; 18.852; 18.749; 18.627; 18.522; 18.452; 18.390. 700; 18.846; 18.822; 18.739; 18.634; 18.538; 18.468; 18.390. 800; 18.818; 18.798; 18.728; 18.637; 18.550; 18.481; 18.390. 900; 18.794; 18.777; 18.718; 18.638; 18.558; 18.492; 18.390. 1000; 18.773; 18.759; 18.708; 18.638; 18.564; 18.501; 18.390. 2000; 18.662; 18.657; 18.638; 18.609; 18.574; 18.537; 18.390. 3000; 18.613; 18.610; 18.599; 18.582; 18.561; 18.537; 18.390. 3300; 18.602; 18.600; 18.590; 18.576; 18.557; 18.536; 18.390. 4000; 18.583; 18.581; 18.574; 18.563; 18.548; 18.531; 18.390. 表7-15枯水期非正常排放下NH3-N在金坑溪沿程浓度值单位：mg/L Y（m）/X（m）; 1; 2; 4; 6; 8; 10; 50. 1; 0.660; 0.660; 0.660; 0.660; 0.660; 0.660; 0.660. 50; 0.877; 0.762; 0.665; 0.660; 0.660; 0.660; 0.660. 100; 0.834; 0.779; 0.687; 0.662; 0.660; 0.660; 0.660. 200; 0.791; 0.768; 0.711; 0.675; 0.663; 0.660; 0.660. 300; 0.769; 0.756; 0.718; 0.685; 0.668; 0.662; 0.660. 400; 0.755; 0.747; 0.720; 0.692; 0.673; 0.664; 0.660. 500; 0.746; 0.740; 0.719; 0.696; 0.678; 0.667; 0.660. 600; 0.739; 0.734; 0.718; 0.698; 0.681; 0.670; 0.660. 700; 0.733; 0.729; 0.716; 0.699; 0.684; 0.672; 0.660. 800; 0.728; 0.725; 0.714; 0.700; 0.686; 0.675; 0.660. 900; 0.725; 0.722; 0.712; 0.700; 0.687; 0.676; 0.660. 1000; 0.721; 0.719; 0.711; 0.700; 0.688; 0.678; 0.660. 2000; 0.704; 0.703; 0.700; 0.695; 0.689; 0.683; 0.660. 3000; 0.696; 0.695; 0.693; 0.691; 0.687; 0.684; 0.660. 3300; 0.694; 0.694; 0.692; 0.690; 0.687; 0.683; 0.660. 4000; 0.691; 0.691; 0.689; 0.688; 0.685; 0.683; 0.660. 由上表可以看出，非正常工况下，尾水排入金坑溪，评价范围内地表水体中COD、氨氮浓度较正常排放情况有一定程度的升高，COD、氨氮浓度仍能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值，且由于地表水稀释与自净作用，随地表水流方向，COD、氨氮浓度逐渐下降。 综上分析，本项目废水经收集处理后能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严值，且对金坑溪水质影响较小。本项目本身为减排的环保工程，本项目建成后，每年可以削减排放的污染物为：CODcr：122.64t、BOD5：81.76t、SS：110.96t、NH3-N：14.6t、TP：2.044t、TN：11.68t。项目的建设可改变广太镇生活污水直排的现状，大大减少污染物的排放量，有利于改善项目所在区域的水功能环境，并为保障当地人民身体健康，促进县城环境、经济和社会持续、协调发展做出积极的贡献。同时，也有利于减轻纳污水体金坑溪的水质污染压力，有利于区域流域治理。不会造成金坑溪水质等级降级。 为保证项目出水水质长期稳定达标排放，本报告提出以下要求： 1、定期对纳污管网及检查井进行维护清掏，保证纳污系统长期通畅，同时从源头降低暴雨天气时SS的产生量； 2、暴雨天气过后须额外增加管网疏通力度，防止雨水冲刷产生的大量泥浆水通过地漏进入纳污系统而加重后期处理负荷甚至导致系统堵塞； 3、定期对格栅井、隔油池、化粪池等系统进行清掏，确保各个工序均能满足预期处理效果； 4、建设单位应定期对出水进行采样检测并做好记录，若发现超标，须立即跟进排查并提出相应的解决方案。 综上所述，本项目建设对广太镇环境卫生及纳污水体金坑溪均具有明显的改善作用，有利于进一步推进广太镇环境友好型新农村的建设进程。 7.2.3 地下水环境影响分析 （1）地下水环境影响类别 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A中表A.1判定本项目地下水环境影响评价项目类别，见下表7-16。 表7-16 地下水环境影响评价项目类别（摘录） 行业类别; 项目类别. Ⅱ类; III类. 生活污水集中处理; 日处理10万吨及以上; 其他. 本项目日处理规模为0.16万吨/d，评价类别列为III类。 （2）地下水环境敏感程度 建设项目所在地周边的地下水环境敏感程度根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的环境敏感程度分级表判定，见表7-17。 表7-17 地下水环境敏感程度分级表 敏感程度; 地下水环境敏感特征. 敏感; 集中式饮用水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。. 较敏感; 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未规定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区”。. 不敏感; 上述地区之外的其他地区。. 注：a“环境敏感区”指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。. 项目所在地属于非生活供水水源地，也不是“除生活供水水源地以外的国家或地方设定的与地下水环境相关的其他保护区”，根据上表可知，本项目敏感程度判定为“不敏感”。 （3）地下水环境影响评价工作等级的确定 本项目根据地下水环境影响评价项目类别与敏感程度来划分评价工作等级，见表7-18。 表7-18 污染影响型评价工作等级划分表 根据以上内容可知，本项目地下水环境影响评价工作等级为三级。 本项目厂区范围地下水有良好的隔水层，且分布连续性好，其建设对项目场地的中层及深层承压水的影响较小，且本项目建设不涉及地下水开采，为此，本章节主要分析本项目建设对区域浅层地下水的影响。 本评价采用类比分析的方法，分析本项目完成后对地下水的影响范围和程度。 1、正常情况下地下水影响分析 本项目污水处理设施等区域采取了防渗措施，采用厚粘土层上加水泥混凝土硬化地面进行防渗，使其防渗层的渗透系数小于1.0×10-7cm/s的同时，正常工况下，本项目的运营生产对地下水环境产生影响很小。 - 设备间 生活活动对地下水的影响最大可能是来自厂内非硬底化地面由于面源污染随雨水等下渗进入地下水环境造成污染。根据实际情况分析，场地内办公楼均采用硬底化地面，而非硬底化地面主要功能为绿化等用途，而职工生活活动所造成的面源污染物均为易降解性的有机物，通过土壤的过滤、吸收降解、净化以及植物根系吸收等原因，可以有效降解，则该部分污染物对地下水影响十分有限。 - 加药间 项目原料主要为干燥的PAM、PAC等，堆放场均采用硬底化地面，因此项目加药间不会出现液体渗漏污染地下水情况。 - 污水处理装置区域 地下水的污染主要来自于地表或土壤水的下渗。项目运行和人类活动不可避免的对地下水产生一定的影响。本项目产生废水主要为员工生活污水。本项目污水设施为钢筋混泥土结构，底部均为一次浇注成型，防渗性能良好，建筑按地震烈度7级处理，正常情况下所产生的污水不会对地下水造成污染。 （4）本项目建设对周边敏感点地下水的影响分析 本项目所在区域内均为自来水供应范围，居民用水和企业用水均为自来水，没有企业以地下水作为水源，这几年随着自来水的普及和区域水污染水平的升高，已经很少村民使用井水作为饮用水，民井基本上处于荒废状态。为此，本评价认为，本项目的建设不会对地下水环境造成较大的影响。 该区域也不属于饮用水源保护区及其他需要保护的热水、矿泉等区域。该区地下水功能属于分散式开发利用区，主要功能是以分散的方式供给农村生活、农田灌溉和小型乡镇工业用水，非饮用、温泉、热泉等敏感区。 综上所述，本项目各建设单元均不会对地下水造成明显影响。 2、非正常工况下地下水影响分析 在污水处理装置区域水泥混凝土硬化面防渗层出现破损，导致物料或污水穿过损坏防渗层通过包气带进入地下水，从而污染地下水，影响地下水水质。因此，为防止污水处理厂运行过程中队地下水的污染，环评建议建设单位在建设过程中，采取分区防渗的措施，将全厂构（建）筑物划分为重点防渗区、一般防渗区以及简单防渗区。重点防渗区主要为格栅池、调节池、厌氧池、缺氧池、好氧池、沉淀池、纤维转盘滤池、污泥池、污泥浓缩池、加药间等，一般防渗区主要为消毒出水池、出水计量渠、机修及仓库，简单防渗区主要为厂区绿化。防渗要求参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中相应的防渗技术要求； ①所有污水、污泥处理构筑物池体混凝土抗压强度、抗渗、抗冻性能必须达到设计要求底板混凝土高程和坡度要满足设计要求；池壁要垂直、表面平整，相临湿接缝部位的混凝土应紧密，保护层厚度符合规定：浇注池壁混凝土前，混凝土施工缝应凿毛并冲洗干净，混凝土要衔接紧密不得渗漏；预埋管件、止水带和填缝板要安装牢固，位置准确；每座水池必须做满水实验，确保质量合格。 ②污水输送采用管道输送，排水管道必须具有足够的强度，以承受外部荷载和内部水压排水管道除具有抗污水中杂质的冲刷和磨损的作用外，还应该具有一定的抗腐蚀性能，以免受污水或地下水的侵蚀作用而损坏：排水管道应具有良好的防渗漏性能，以防止污水渗出或地下水渗入；排水管道的内壁应光滑，以尽量减小管道输水的阻力损失。 ③防渗区地面采取粘土铺底，再在上层水泥进行硬化，各建构筑物应按照要求进行“防渗、防腐”处理。 3、地下水监测方案 为了及时发现项目运行中出现的对地下水环境的不利影响，防范地下水污染事故发生，并为地下水污染后治理措施制定和治理方案提供基础资料，建议建设单位在项目运行前，建立起地下水环境监测网络，并在项目运行中定期监测、定期整理研究、定期预报，及时识别供水风险与污染事故并采取措施。 根据建设场地水文地质条件，以及时反映地下水水质变化为原则，场地水质跟踪监测点的布置重点围绕在潜在污染源附近，建议沿地下水流向布置监测点1个。 表7-19建议建设场地水质跟踪监测点设置 监测点; 监测点坐标; 井深; 井结构; 监测层位. 场地内沉淀池附近; 经度116.271183 纬度23.467707; 20m; 钢混结构; 潜水层. - 跟踪监测因子：地下水监测因子根据建设项目特征，基本因子为：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、总硬度、硫酸盐、亚硫酸盐、硝酸盐、Cr、Hg、Pb、Fe、Mn、F、总大肠菌群共19项；特征因子为CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、PH等7项。 - 跟踪监测频率 参考《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）第5条地下水质量调查与监测规定执行。 - 取样检测 采样质量保证：采集样品人员必须岗前培训，持证上岗，熟知采样技术及采样器皿使用。采样后对样品保存，及时送检。 检测质量保证：样品必须送到有资质检测的单位，并需对方提供其检测资质及附表，在检测报告单中需加盖其检测资质认定章。 3、小结 综上所述，项目正常运营情况下不会污染地下水，在污水管出现裂口等事故情况下，只会对浅层地下水（潜水）的局部范围造成污染，不会对深层地下水（承压水）造成污染。随着地下水补给西侧金坑溪，地下水污染也随之慢慢转移至地表水，只要建设单位切实落实工程设计和环评提成的地下水污染防治措施，项目的实施对地下水水质影响较小。 7.2.4土壤环境影响分析 （1）土壤环境影响类别 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中表A.1判定本项目土壤环境影响评价项目类别，见下表7-203。 表7-20土壤环境影响评价项目类别（摘录） 行业类别; 项目类别. I类; II类; III类; IV类. 电力热力燃气及水生产和供应业; 生活垃圾及污泥发电; 水力发电；火力发电（燃气发电除外）；矸石、油岩石、石油焦等综合利用发电；工业废水处理；燃气生产; 生活污水处理；燃煤锅炉总容量65t/h（不含）以上的热力生产工程；燃油锅炉总容量65t/h（不含）以上的热力生产工程; 其他. 本项目为生活污水处理工程，列入电力热力燃气及水生产和供应业中的III类。 （2）土壤环境敏感程度 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中的污染影响型敏感程度分级表判定，见表7-21。 表7-21 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 根据上表可知，本项目四周均为空地，故本项目所在地周边无上述土壤环境敏感目标，敏感程度判定为“不敏感”。 （3）占地规模 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中“将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2）”可知，本项目总占地面积4800m2=0.48hm2＜5hm2，故本项目占地规模为小型。 （4）土壤环境影响评价工作等级的确定 本项目根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度来划分评价工作等级，见表7-22。 表7-22 污染影响型评价工作等级划分表 根据以上内容可知，本项目土壤环境影响评价工作等级为“-”，即本项目未列入评价工作等级中，可不开展土壤环境影响评价工作。 ### 7.2.6声环境的影响分析 （1）噪声源强 水处理设施的噪声来源于传动机械工作时发出的噪声，有水泵、污泥泵的噪声，还有厂区内外来自车辆等的噪声，其源强值一般在75-100dB(A)之间，详见表7-23。 表7-23 营运期主要噪声源及治理措施一览表 名称; 声级dB（A）; 安装位置. 水泵; 90~100; 室内. 电机; 90~100; 室内. 鼓风机; 90~100; 室内. 汽车; 75~90; 室外. （2）预测模式 噪声衰减公式： L2 =L1－20lg(r2/r1) 式中：L2——距离源r2处的A声级，dB（A）； L1——距声源r1处（1m）的A声级，dB（A）； r2、r1——距声源的距离，m。 噪声叠加公式： 式中：L——某点噪声总叠加值，dB（A）； Li——第i个声源的噪声值，dB（A）； n——噪声源个数。 （3）预测结果 根据上述预测模式及预测参数，预测出本项目建成运行时，各向厂界的噪声贡献值预测结果见7-24所示。 7-24 项目声环境影响预测结果 编号; 预测点位置; 时段; 项目噪声贡献值; 评价标准; 超标情况. 1; 项目场界东面; 昼; 43.60; 60; 未超标. 夜; 43.60; 50; 未超标. 2; 项目场界南面; 昼; 42.77; 60; 未超标. 夜; 42.77; 50; 未超标. 3; 项目场界西面; 昼; 36.70; 60; 未超标. 夜; 36.70; 50; 未超标. 4; 项目场界北面; 昼; 40.08; 60; 未超标. 夜; 40.08; 50; 未超标. ### 根据表7-10可知，本项目噪声设备经距离、隔墙衰减后，项目噪声对项目场区四周的影响值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类昼、夜间标准要求。因此，对周边敏感点影响较小。 ### 7.2.7固体废物对周围环境的影响分析 本项目主要固体废物为栅渣、沉砂、工作人员生活垃圾及污泥。 （1）栅渣、沉砂 根据工程分析可知，栅渣量为5.256 t/a、沉砂量为2.1024t/a。本项目栅渣和沉砂的成份比较复杂，主要有废弃的塑料制品、包装材料、果皮和蔬菜等，塑料制品在其中所占比例较大。由于在栅渣中含有较多的蔬果、食物残渣等有机物，若不及时清运和处理将会发生腐败，并可产生氨气和硫化氢等有害气体，污染堆放场所。此外，栅渣的随意堆放对景观也可造成不利影响。在现有条件下，对栅渣与生活垃圾一起由当地环卫部门统一处理；在严格堆放管理、清运及时和处置得当的情况下，不会对堆放场所周围的环境造成明显不利影响。 （2）生活垃圾 根据工程分析可知，生活垃圾量为：0.9125t/a。本项目生活垃圾经收集后，交由环卫部门清运处理，建议污水厂所从源头最大限度减少垃圾产生量，如提倡少用包装材料的一次性商品，提高包装材料的回收和使用率等。 （3）污泥 本项目处理措施为“格栅池+一体化A2O工艺-纤维转盘滤池+紫外线消毒”，污泥属于一般废物，污泥量为：70.08t/a，本项目污泥先采用有机絮凝剂聚丙烯酰胺处理然后经板框压滤机处理，达到60%以下要求后，通过皮带输送到专用运输污泥车辆车厢中，然后定期清运处理。 污泥处理工艺流程见图7-2。 图7-2 污泥处理工艺流程图 总的来说，经采取上述措施后，本项目营运期固体废物处置率100%，对环境影响不大。 污泥处置不当将对环境造成较大影响，因此对污泥暂存、运输、管理等提出以下措施减少对环境的影响。 ①厂区内设置污泥储存间，用于存放污泥、栅渣和泥沙等一般固废，污泥暂存场所须采取遮盖、搭棚，防雨、防渗、防流失等措施，渗滤产生的少量污水排入污水处理系统循环，不外排。运输过程须密闭，避免抛、洒、滴、漏。 ②污泥储存间的污泥、栅渣和沉砂必须每天定期清理，并做好相关的管理。污泥脱水间的设备必须定期检查维修，保证日常污泥脱水的正常运行。 ③污泥储存间必须做好通风等措施。避免工作人员中毒事件的发生。 ④严禁将产生的污泥乱堆放、乱扔弃或直接排入城镇污水管网。 ⑤严禁将危险废物混入污泥或生活垃圾中进行处理处置。 ⑥在清淤时需要停运污水处理设施的，必须在清淤前7日内向市生态环境主管部门写出书面申请，经批准后方可实施清淤，同时，应使污泥含水量不影响外运储存处置。 ⑦污水处理厂的污泥虽已进行脱水处理，但含水率仍在60%左右，在运输过程中有可能泄漏，并引起臭味散逸，对运输沿线的环境带来一定的影响。因此，脱水污泥应采用专用封闭运输车，按规定时间和行驶路线运输，在运输过程中应注意防渗漏、防散落，运输车辆不宜装载过满，应注意遮盖，防止污泥散落影响道路卫生及周围环境。污泥外运利用过程必须符合环保有关要求，以防二次污染。对整个运输过程中进行全过程监控和管理，防止因暴露、洒落或滴漏造成的环境二次污染，防止随意倾倒、偷排污泥。 ⑧建立完备的检测、记录等存档资料，并对处理处置后的污泥及其副产物的去向、用途、量等进行跟踪记录，同时，应制定相关的应急处置预案，确保污泥处理处置设施的安全稳定运行。 （4）废紫外灯管 根据可研报告，污水流过紫外消毒设备，紫外光线通过改变细菌病毒和其他微生物细胞的遗传物质（DNA），使其不再繁殖而达到消毒的效果。紫外线模块组2 组，消毒池内设紫外线灯管54根（约300g/根），UV灯管中含有汞，为危险废物，类别为HW29含汞废物，废物代码：900-023-29，项目UV灯管更换周期为2年，更换量为0.008t/a，收集后委托有资质单位进行安全处置，项目需设立危废间，废灯管暂存于危险废物暂存间内。 本项目固体废物环境影响分析根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》中相关内容进行分析： ①危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 项目危险暂存区拟设置在固废暂存间内，项目危险废物暂存区建设应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及其修改单中的相关要求，具备防风、防雨、防晒、防渗漏措施，要求危险废物用专用容器收集并置于暂存区内，贮放期间封闭危险废物暂存区，危险废物收集容器及时加盖。在正常情况下，危险废物贮存期间不会对环境空气、地表水、地下水、土壤及环境敏感保护目标造成影响。非正常情况下，容器破裂，地面防腐防渗层失效，导致危险废物污染地下水、土壤，对其造成不良影响。建设单位应加强管理，设置专员负责危险废物的管理，定期检查，避免危险废物渗漏对环境造成不良影响。 ②运输过程的环境影响分析 本项目危险废物暂存区位于厂房内，废灯管从废水处理区收集使用专用的容器及时存放入危废区，不会发生散落、泄露等情况。 危险废物厂外转运应委托有危险废物处理资质的单位负责，危险废物由专用容器收集，专车运输。运输过程按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物类型、产生量、处理处置方法等有关资料，运输过程不会对环境造成影响。 表7-25项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 暂存场所（设施）; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危险废物暂存区; 废灯管; HW29; 900-023-29; 固废暂存间; 5m2; 专用容器放置在本区域; 0.1t; 1年. ③委托处置过程的环境影响分析 针对项目产生的废灯管，企业须与具有废灯管处理能力的危险废物处置单位签订相关协议，根据建设项目周边有资质的危险废物处置单位的分布情况、处置能力、资质类别等，建议企业将废灯管交由肇庆市新荣昌环保股份有限公司处置。 肇庆市新荣昌环保股份有限公司创立于2010年，是肇庆市定点的专业从事危险废物收集、无害化处理、处置、资源综合循环利用的环保企业。公司基地位于肇庆市高要白诸镇廖甘工业园，占地313亩，计划总投资18亿元，规划分三期建设，共16个子项目，三期建成后，公司年处理处置各类工业危险废物达20万吨。一期子项目良好地运作，已经形成年处理处置各类工业危险废物5.7万吨的能力。 据了解，该公司可处理工业和商业活动产生的废灯管等，因此本项目废灯管可交由肇庆市新荣昌环保股份有限公司处理处置，因此，项目危险废物计划处理去向可行。 根据《国家危险废物名录》（2016）的归类方法，生产过程中产生的废灯管、等，按《废弃危险化学品污染环境防治办法》、《危险废物污染防治技术政策》、《危险废物转移联单管理方法》等国家和地方关于危险固废管理进行分类堆放、分类处置。建设单位对其各类危废分类暂存，贴上危险标识，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013 修改单）的要求。同时，建设单位按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定向当地环境保护局如实申报本项目危险废物的产生量、采取的处置措施及去向，本项目对产生的固体废物特别是危险废物进行全过程严格管理，符合环保管理的相关要求。 在废灯管交由具有相关处置能力的其它有危废处置资质的单位进行处置后，项目产生的危废对周边环境影响较小。 本项目运营后产生的固体废物全部能得到妥善处理不外排，因此本项目产生的生产固废，对周围环境无明显不良影响。 ## 7.3环境风险分析 ### 1、环境风险识别与分析 （1）评价原则 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HT169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提空科学依据。 （2）评价依据 ①风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》 HJ/T169-2018），次氯酸钠属于突发环境事件风险物质。根据项目概况，本项目主要环境风险为次氯酸钠危险物质、废水处理设施故障及管线泄露导致排放风险。 ②风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HT169-2018）附录C，Q按下式进行计算： 式中：q1、q2...... qn—每种危险物质的最大存在量，t。 Q1、Q2……Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q﹤10；（2）10≤Q﹤100；（3）Q≥100 根据企业提供资料，本次工程次氯酸钠存储情况见下表。 表7-26 风险物质存储情况表 序号; 物质; 最大存储量; 临界量; q/Q. 1; 次氯酸钠; 1t; 5t; 0.2. 经上述计算，本次工程风险物质最大存在量与临界值比值Q为0.2，Q值﹤1则本项目风险潜势为Ⅰ。 ③评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HT169-2018)所提供的方法，根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感程度确定环境风险潜势，按照下表确定项目环境风险评价工作等级。本项目环境风险潜势为Ⅰ，确定本项目环境风险评价等级为简单分析。 表7-27风险评价工作级别划分 环境风险潜势; Ⅳ+、Ⅳ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径。环境危害后果，风险防范措施等方面给出定性说明，见附录A。. （3）风险识别 ①风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）和《环境风险评价实用技术和方法》规定，风险评价首先确定建设项目所用原辅材料的毒性、易燃易爆性等危险性级别。项目实用的次氯酸钠属于危险物质，存放于加药间内，若发生风险事故，主要影响途径为通过大气、地下水影响周围环境。 ②废水处理设施故障发生时可能产生的环境风险分析 造成设备无法正常运行的最大原因为市政停电，若突然中断供电将可能导致活性污泥的死亡，情况严重时可使整个污水处理厂陷入瘫痪。污水处理工程因设备故障或停电导致部分或全部污水未经处理直接排放，最大排放量为全部进数量，在此情况下，排放的污染物浓度为污水处理工程进水浓度。 ③管线泄漏 当管线处于非正常运行状态，主要是指发生破裂、断裂等，将从管网中溢出污水可能对地表水或地下水环境造成污染，一旦发生事故，及时向有关部门反映， 采取有效处理措施，最大限度降低对地表水或地下水环境造成污染。 ④环境应急措施 - 危险物质泄漏 为防止危险物质泄漏，应采取以下应急措施： ①设立专人进行化学品安全管理。 ②设立专门的警示标志。 ③项目实用次氯酸钠等均从正规厂家或销售商处购买，并做好台账记录。 ④次氯酸钠采用专用容器、专用运输车辆运输，运输车辆司机、卸货人员应持证上岗。 ⑤次氯酸钠存放场所已设置防雨、防渗及应急措施，保证储存安全。 （2）污水事故引发因素，项目采取的措施包括： ①完善污水管网建设，保证按规划要求收集污水量，形成正常的污水处理量。 ②污水厂的水泵、污泥泵等设备均采用1+1的配置，保证运行设备有足够的备用率。 ③加强管理和设备维护工作，保持设备的完好率和处理的高效率。备用设备或替换下来的设备要及时检修，并定期检查，使其在需要时能及时使用，特别是确保在线检查仪正常使用，防止污水未处理直接流入河道。 ④污水处理厂应针对可能发生事故，建立合适的事故处理程序、机制和措施。一旦发生事故，则采取相应的措施，将事故对环境的影响控制在最小或较小范围。 ⑤为避免停电造成的不利影响，污水处理厂在设计中应采用双电路供电,以保证污水处理设施的连续运行。 ⑥设置进水、出水水质自动监测装置及报警装置，设置进厂、出水污水截断装置，党事故发生后，立即截断污水来源和杜绝事故排放，及时发现不良水质进入污水处理厂。对出水口的的废水量、pH、CODcr、氨氮等主要污染因子进行在线监测，同时本环评建议污水处理厂在线监测系统与生态环境主管部门联网，一旦发现废水可生化性较低或总排口废水不达标立即报警，同时截断污水来源和杜绝事故排放。 ⑦建议建设单位补充建设事故水池，本次评价的事故水池容积核算主要考虑应急时间内排放的水量。应急时间包括电话通知各泵站的时间（包括切泵、停泵、换泵等缓冲时间）。以上所有应急操作一般在2h内可以完成。 本项目建设扩完成后总处理规模0.16万m3/d，事故应急水池远期应至少可以容纳0.16万m3/d的污水处理规模发生事故2h缓存的水量。建议事故水池容积不小于133m3。 （4）环境风险评价结论 本项目中主要设备采用国产优质设备，自动监控水平较高，项目营运期发生以上风险事故的概率较低，采取预防措施可以将风险事故造成的危害降至最低，同时根据建设单位提供资料，厂区现状地坪标高约为 8（85国家高程），则整个污水处理厂不会受到洪水威胁。所以从环境风险角度分析，本项目实施可行。 （5）应急预案 根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》和《突发环境事件应急预案备案行业名录（指导性意见）》，本项目属于应当依法进行环境应急预案备案的行业类别。制定单独的环境应急预案，并备案。 ## 7.4清洁生产分析 ## 清洁生产时将污染整体预防战略持续地应用于生产过程，通过不断改善管理体制，提高资源综合利用率，减少环境污染排放以降低对环境和人类的危害，本项目清洁生产主要体现在以下几个方面： ## 1、从节能分析 ## 1）工艺节能 ## ①选取了合理工艺及参数，如选择不当，会使构筑物及设备过大，形成“大马 ## 拉小车”，浪费能源； ## ③构筑物布置紧凑，管道无迂回，减少了连络管渠的水头损失，节省了污水提升能耗； ## ④污水提升泵、回流污泥提升泵采用高效率潜污泵，污水提升泵采用大小泵搭配使用外加变频调速，可根据进水量调节水泵的开停； ⑤直接利用污水厂出水作为回用水，减少自来水消耗； ⑥采用技术先进的微机测控管理系统，分散检测和控制，集中显示和管理， 各种设备均可根据污水水质、流量等参数自动调节运转台数或运行时间，不仅改善了内部管理，而且可使整个污水处理系统在最经济状态下运行，使运行费用很低。 2）建筑节能 本工程各个朝向门窗的窗墙比均≤40%。保温系统采用外墙外保温与外墙内保温相结合的技术，并在建筑外墙、屋面、地面、门窗等均采取了保温隔热处理，节能的同时使建筑物的使用舒适度大大提高。 本工程的建筑节能设计，本着以人为本的原则，在保证相同的室内环境参数条件下，与未采取节能措施前相比，使全年采暖、通风、空气调节和照明的总能耗应减少。从而有效改善建筑的室内环境，提高能源利用效率。 3）电气节能 ①选择国家推荐的新型电气设备及元件，例如选用节能型干式电力变压器。 ②采用节能型灯具和节能型光源，淘汰普通白炽灯及普通40W管式荧光灯，选用高效、节能型气体放电灯及三基色节能荧光灯。 ③适当采用变频调速装置，在满足工艺要求的同时节能降耗。 2、减污方面分析 本项目本身就是一个减污工程，使未经处理的污水经污水处理厂（站）处理后，达标排入附近水体中，减轻对水体环境的影响。 综上所述，本项目符合“清洁生产”要求。 ## 7.5环境管理与环境监测 7.5.1环境管理 （1）施工环境管理 表7-28施工环境管理主要内容一览表 防治对象; 防治措施; 监管方式. 水土流失; 应尽量避开雨天施工,施工场地应注意土方的堆放,建筑材料未及时处理的，在大凤暴雨天气时要用篷布严密遮盖；土方临时堆放应选择比较集中的地方,其周边挖好排水沟，对裸露表层进行清理、整地和植被修复; 实地巡查. 施工噪声; 控制施工时间，强噪声机被设备禁止夜间施工；选用低噪声设备，对距敏感点较近的施工场地建隔声墙; 实地调查. 施工废气; 运输车辆车厢密闭,防止沿途散落污染道路，施工工地设置围挡，大风天气禁止施工；防止施工场地扬尘，施工场地、运输道路等及时洒水; 抽样监测. 施工废水; 设置沉淀池，沉淀后循环利用，不外排; 实地巡查. 固体废物; 生活垃圾收集后委托当地环卫部门统一运转处理、渣土与建筑垃圾运至普宁市环卫局指定的受纳场受纳处理; 抽样监测. （2）营运期环境管理 项目营运期环境管理根据项目所在区域的环境特点，设立环境管理部门，配备专职管理人员，对区域内进行环境监督、管理工作。环保管理人员应在各自的岗位责任制中明确所负的环保责任。 环境管理的职能为：制定和实施各项环境管理计划；委托监测部门对项目区域内环境质量跟踪监测；对生活垃圾收集、清理情况的管理；检查治理设施运行情况，及时处理出现的问题，保证治理设施的正常运行；不定期地进行巡查，特别是各环境保护对象，保护生态环境不被破坏，保证保护生态与工程运行相协调；协调配合上级环保主管部门所进行的环境调查等活动。 表7-29营运期环境管理一览表 防治对象; 防治措施; 监管方式. 废水; 采用“一体化A2O工艺+纤维转盘滤池”处理后排入污水管网进入金坑溪，最终排入练江; 抽样监测. 废气; 加强绿化、生物除臭措施正常运行; 实地调查. 噪声; 水泵采取减振基础并采取坐垫空架处理、加强进出车辆的管理; 实地调查. 固体废物; 沉砂、栅渣、生活垃圾由环卫部门收集，脱水后的污泥外运普宁市污泥处理中心进行处理，废紫外灯管更换后立即交由有资质单位处理; 实地调查. 7.5.2环境监测计划 环境监测是环境管理必不可少的科学手段，通过有效的环境监测，可及时了解项目区的环境质量状况。本项目的环境监测分施工期和营运期进行，可委托当地环境监测站执行，环境监理计划包括环境空气、噪声和水环境。 根据《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》中规定的自行监测频次，详见下表。 表7-30环境监测计划 要素; 阶段; 监测地点; 监测目的; 监测频次. 环境空气; 施工期; 项目施工地; TSP; 随机抽样监测. 营运期; 厂界四周; NH3、H2S、臭气浓度; 1次/半年. 环境噪声; 施工期; 厂界四周; 等效连续声级; 随机抽样监测. 营运期; 厂界四周; 等效连续声级; 1次/季. 水环境; 营运期; 雨水排放口; SS、CODcr、PH、NH3-N; 1次/天. 营运期; 进水口; CODcr、NH3-N、TN、TP、水温、流量、PH; /. 出水口; 在线监测. 7.6环境影响评价制度与排污许可制衔接分析 本项目应严格执行《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）相关要求。 根据本报告表的分析，结合排污许可证申请与核发技术规范，项目的产排污环节、污染物种类及污染防治设施和措施等基本信息表7-31和表7-32。 表7-31 本项目废气产污环节名称、排放形式、污染物种类及污染治理设施表 废气无组织排放. 生产单元; 生产设施; 废气产污环节名称; 污染物种类; 污染治理设施. 污染治理设施名称及工艺; 是否为可行技术. 污水处理站; A2O池、污泥浓缩池、污泥调节池; 生化处理、污泥处理; NH3、H2S; 生物除臭工艺; 是. 表7-32 本项目废水类别、污染物种类及污染治理设施表 废水类别; 主要污染物; 污染治理设施; 排放口类型; 备注. 污染治理设施名称及工艺; 是否为可行技术. 生活污水; CODcr、BOD5、氨氮、SS; 一体化A2O工艺+纤维转盘滤池工艺，消毒系统采用紫外线消毒工艺; 是; 直接排放口; 排入金坑溪，最终排入练江. 根据本报告表的分析，依据国家或地方污染物排放标准、环境质量标准和总量控制要求等管理规定，按照污染源源强核算技术指南、环境影响评价要素导则等技术文件，项目排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容见表7-33和表7-34。 表7-33项目废气排放口及主要污染物一览表 排放口位置; 排放方式; 污染物种类; 允许排放浓度; 允许排放量; 是否有自行监测计划. 生物除臭设施; 无组织; H2S; 0.06 mg/m3; --; 否. NH3; 1.5mg/m3; --; 否. 表7-34 项目废水排放口及主要污染物一览表 废水类别; 排放去向; 污染物种类; 允许排放浓度; 允许排放量; 是否有自行监测计划; 备注. 生活污水; 排入污水处理厂; CODcr、BOD5、氨氮、SS; CODcr 40mg/L； BOD5 10mg/L； 氨氮5mg/L； SS 10mg/L; --; 否; 排入金坑溪，最终排入练江. 本项目属于D4620污水处理及其再生利用。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），D4620污水处理及其再生利用的排污许可行业技术规范已发布发布。本项目应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。环境影响报告表以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。 本项目环境影响报告表经批准后，本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当依法重新报批环境影响评价文件，并在申请排污许可时提交重新报批的环评批复（文号）。发生变动但不属于重大变动情形的建设项目，排污许可证核发部门按照污染物排放标准、总量控制要求、环境影响报告书（表）以及审批文件从严核发，其他建设项目由排污许可证核发部门按照排污许可证申请与核发技术规范要求核发。 ## 7.7项目产业政策符合性分析 本项目是城市污水集中治理工程，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类“三十八、环境保护与资源节约综合利用：15、“三废”综合利用及治理工程”。因此，本项目符合国家产业政策的有关要求。 7.8项目环保投资 本项目总投资2459.36万元，其中环保投资362.65万元，约占总投资的14.75%，各项目具体环保投资见表7-35。 表7-35 环保投资分项表 时段; 环保措施; 预计投资（万元）. 施工期; 水污染; 隔油池、沉砂池; 2. 大气污染; 硬化路面，洒水车; 5. 围挡等. 噪声; 高噪声设备隔音、降噪、围挡处理等; 1.5. 固废; 生活垃圾收集箱、清运、渣土与建筑垃圾运至普宁市环卫局指定的受纳场受纳处理; 2. 运营期; 废气; 除臭设备基础、绿化; 50. 水污染; 综合池; 287.15. 地面硬化、防渗措施; 10. 噪声; 高噪声设备隔音、消声处理；加强厂区管理，停车场车辆进出速度控制在20km/h以内; 1. 固体废物; 垃圾收集与清运措施; 1. 危险废物; 交由有资质单位处理; 3. 合计; 362.65. ## 7.9项目“三同时”验收 本项目“三同时”验收具体内容见表7-36。 表7-36 项目“三同时”验收一览表 时段; 环保措施; 验收要求或标准; 监测点位及监测因子. 施工期; 废水; 隔油池、沉砂池; 无施工废水外排; /. 废气; 硬化路面，洒水车; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值; 厂界：扬尘. 围挡等. 噪声; 高噪声设备隔音、降噪、围挡处理等; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定的限值; 厂界：Leq(A). 固废; 生活垃圾收集箱、清运、渣土与建筑垃圾运至普宁市环卫局指定的受纳场受纳处理; 处置率100%，不会成为新增污染源; /. 营运期; 废气; 污水处理厂恶臭：生物除臭设施; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）厂界废气排放标准; 厂界：NH3、H2S、臭气浓度. 废水; 一体化A2O工艺+纤维转盘滤池工艺、化粪池、隔油池; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）厂界废气排放标准; 排水口： CODcr、 BOD5、NH3-N、 SS、TP、TN. 噪声; 高噪声设备隔音、消声处理；加强厂区管理，停车场车辆进出速度控制在20km/h以内; （《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类; 厂界：Leq(A). 固废; 生活垃圾收集制度、生活垃圾桶、污泥暂存间、污泥浓缩池+污泥脱水间+污泥调理池、废紫外灯管委托有资质的单位处理; 处置率100%，不会成为新增污染源. 环保手续; 应急预案备案，安装出水口在线监测设备，做好排污许可证等相关后续环保手续; 确保污水处理厂正常运行. 环境风险; 加强设备设施维护管理; 保证污水处理系统不会损坏. 地下水; 地面防渗，进行长期跟踪监测; 将对地下水的影响降到最低. 环境管理; 专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各施工工序的环境保护管理，确保环保设施的正常运行; 定期维护.

# 八、建设项目采取的防治措施及治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 土地平整、施工、运输 | 扬尘 | 采用商品混凝土、妥善保管物料，防风遮挡、洒水等 | 最大程度上减轻粉尘、扬尘污染 |
|  |  | 汽车废气 | NOx | 使用污染物排放物符合国家标准的运输车辆和施工设备，强设备、车辆的维护保养，使机械、车辆处于良好工作状态，严禁使用报废车辆和淘汰设备 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  | 营运期 | 格栅、沉淀池、调节池、污泥池、 | NH3、H2S、臭气浓度 | 加强厂区绿化，安装生物除臭系统 | 厂界达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） |
| 水污染物 | 施工期 | 施工人员生活污水 | SS、氨氮、CODcr | 租用当地居民民房作为施工营地，不新建施工营地，施工地无生活污水产生 | 施工废水少量、偶然性大，施工结束，环境影响甚微 |
|  |  | 施工 生产废水 | SS、石油类 | 施工生产废水经过隔油+沉淀池处理后回用 |  |
|  | 营运期 | 进厂生活污水及污水处理厂自身产生生活污水 | CODcr、BOD5、SS、氨氮、TP、TN | 一体化A2O工艺+纤维转盘滤池工艺、隔油池、化粪池 | 出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严值 |
| 固体 废物 | 施工期 | 施工人员 土建施工 | 生活垃圾 | 生活垃圾收集后委托当地环卫部门统一运转处理 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） |
|  |  |  | 渣土、建筑垃圾 | 运至普宁市环卫局指定的受纳场受纳处理 |  |
|  | 营运期 | 工作人员 | 生活垃圾 | 生活垃圾由环卫部门收集运往垃圾填埋场 | 零排放，对周围环境无不利影响 |
|  |  | 格栅 | 栅渣、沉砂 |  |  |
|  |  | 污泥池 | 污泥 | 脱水后的污泥外运至普宁市污泥处理中心 |  |
|  |  | 消毒池 | 废紫外灯管 | 委托有资质的单位处理 |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械 运输车辆 | 机械噪声 | 合理安排施工时间，尽量选用低噪声设备，围挡施工和降噪处理 | 达到《建筑施工场界噪声排放标准》GB12523-2011 |
|  | 营运期 | 泵类、工作人员、进出汽车 | 设备噪声 汽车噪声 人群噪声 | 水泵采取减振基础并采取坐垫空架处理、加强进出车辆的管理 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB22337-2008 2类标准限值 |
| 生态保护措施及预期效果： 施工期：项目施工期间会对施工区域和生态景观造成短期破坏，基础工程作业带来的污染对环境有一定的影响，随着施工结束后，对施工区域所在地进行绿化，平整后该类影响随之消失。因此建议施工期采取如下保护措施： （1）文明施工：尽可能保护项目周围可能伤及的林木、草皮、果树、景观等，并且在施工的过程中合理的进行施工安排进而降低对周边环境的不良影响。 （2）采取修建护坡、挡土墙、排水沟、覆盖塑料布等措施，弃渣禁止乱堆乱放、随意倾倒，并对施工期产生的弃土及时清运，防止水土流失。天气干燥时，应定时对弃土临时堆放场地采取洒水措施，运输道路路面硬化，及时清扫路面及车辆泥土，尽量减轻施工扬尘对周边环境的影响。 营运期：本工程因占地将一定程度影响原有的生态环境，通过在厂区内外将强绿化，并采取有效的水土保持措施减少占地范围内的水土流失，会使破坏的生态环境得到一定恢复。 |  |  |  |  |  |

#### 九、全本公示

本次评价按照《建设项目环境影响评价政府信息公开指南》（试行）要求，对该项目环境影响报告表进行全本公示。 本项目于2020年4月20日在网站（http://www.jyysthb.com/Web/ArticleBody/164）进行了全本公示，在公示的期间内，建设单位、评价单位均未收到公众来电、来信或来访，公告照片可如下图所示。 建设单位承诺，将严格按照环评文件和环评批复文件中的要求，落实各项环保设施及措施，严格执行“三同时”制度，在施工期和营运期尽量做好污染物的防治工作，同时积极配合生态环境主管部门监督检查。 综上，在建设方按要求实行各方面环保措施，切实执行本报告中所提出的各项环保治理措施，减少项目在施工期和营运期间对居民生活及环境的影响，本项目在公示的过程中，未收到反馈回来的意见。

# 十、结论与建议

## 9.1结论 通过对本项目进行工程分析、项目所在地周围环境状况调查和项目环境影响分析，得出如下结论： 1、项目概况 本项目位于普宁市广太中北部，项目总投资2459.36万元，厂区占地面积4800m2。本项目建设内容为新建广太镇镇区污水处理厂，规模为1600m3/d，新建配套污水收集主次干管（DN300~DN400）总长约8.8公里，主要用于收集处理主要接纳广太镇镇区，包括居委、平宝山村、寨山头村、黄芽山村和山前村等村落生活污水，预计建成后污水处理负荷可达0.16万m3/d，能有效减轻当地纳污水体的污染程度。 2、环境质量现状评价 ①项目附近水体为金坑溪，水质控制目标为III类。监测结果表明：项目水体金坑溪坑监测断面均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准的限值，项目周边水体环境良好。 ②项目所在区域的环境空气中评价因子项目所在区域的环境空气中评价因子NO2、SO2、PM10、TSP达到《环境空气质量标准》(GB3095—2012)及2018年修改单二级标准，说明所在区域环境质量较好。 ③根据监测结果，项目厂界均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求【即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)】。从总体来看，本区域噪声现状的环境质量较好。 3、施工期环境影响评价结论 项目通过洒水的方式控制施工扬尘和运输扬尘；施工期运输尾气排放量小，且属间断性无组织排放，加之施工场地开阔，扩散条件良好。施工期废气不会对当地大气环境产生明显影响。 项目施工期产生的废水主要有设备冲洗废水等施工废水和施工人员生活污水。施工废水经处理后循环使用不外排；施工场地内设一临时化粪池用于解决工人施工期内产生的生活污水，生活污水经化粪池处理后回用于厂区周边绿化。 施工建设期间噪声主要来自施工机械噪声和运输车辆的交通噪声。其影响是短期的、暂时的，并随着现阶段施工的结束而结束。 施工期固体废物主要包括土石方开挖产生的废弃土石方、施工垃圾以及生活垃圾，废弃土石方、建筑垃圾运至普宁市环卫局指定的受纳场受纳处理，生活垃圾交由环卫部门处理。项目施工期产生的各类型固体废物能得到妥善处置，不会对当地环境产生影响。 - 营运期环境影响评价结论 营运期主要大气污染为污水处理过程中产生的恶臭污染。建设单位拟对各臭气源进行局部加盖，加罩密封，通过风管收集系统将各抽气源产生的臭气收集并输送到两级生物除臭设备中处理后进行无组织排放，经预测，臭气无组织排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准，运营期臭气排放对周边环境空气的影响轻微。 本项目采用成熟的，已经被大量工程实例验证的污水工艺，技术上可行，尾水排放能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准和广东省地方标准《水污染物排放标准）（DB4426-2001）第二时段一级标准较严者。项目尾水排放不会对纳污水体地表水环境造成较大影响，尾水排放口设置合理。本项目是改善水质环境及规范城市面貌的市政工程，它的建设运行将大大减少广太镇生活污水对金坑溪的污染，对改善金坑溪的水质起到重要的积极作用。 项目营运期噪声源主要是污水处理厂内的各种机泵，排放能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12438-2008）中的2类标准，运营期噪声排放对周边声环境影响不大。 本项目运营期产生的污染物是栅渣、沉砂、沉淀池产生的污泥、生活垃圾；栅渣、废紫外灯管、沉砂由环卫部门清运处理，污泥经浓缩后外运至普宁市污泥处理中心处理，生活垃圾交由环卫部门清运，废紫外灯管产生后即交予有资质单位处理，因此本项目产生的固体废物不会对环境产生明显影响。 5、水土保持评价结论 工程项目在建设过程中破坏了水土保持设施和地貌植被，对该地区生态环境造成严重的破坏，同时使自然状况下的土体稳定和土壤结构遭到破坏，土体疏松，土壤可蚀性增加，必然导致水土流失增加。项目通过在厂区内外将强绿化，并采取有效的水土保持措施减少占地范围内的水土流失，会使破坏的生态环境得到一定恢复。 6、环境风险 本项目建成后，只要不断加强环境管理和生产安全，对每一个环节落实风险防范措施和应急措施，可以避免环境风险事故的发生，一旦发生环境风险事故，可将危害降到最低程度，达到可以接受的水平，本项目风险防范措施及应急预案可靠且可行，因此项目从环境风险角度分析是可行的。 7、总量控制结论 本项目属于环境保护类项目，从流域上讲是总量削减型项目，根据国家环境保护部实施污染物排放总量控制的指标要求，并结合本项目用的特点及周围环境状况，确定本项目污染物排放总量控制因子为CODcr 、NH3 -N。 该项目污水厂中的废水经处理后出水水质执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准、国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918- 2002）一级 A标准和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准中的较严者（总氮除外，其标准≤15），本项目水污染物总量指标建议指标如下： 生活污水：CODcr≤23.36t/a，NH3 -N≤2.92t/a。 本项目能够削减区域COD排放量122.64t/a，削减氨氮排放量14.6t/a。 8、项目建设合理性 （1）与产业政策的相符性 本项目是城市污水集中治理工程，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类“三十八、环境保护与资源节约综合利用：15、“三废”综合利用及治理工程”。 根据《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》，本项目属于鼓励类二十六、环境保护与资源节约综合利用：18、“三废”综合利用及治理工程”。 根据《广东省优化开发区产业发展指导目录（2014年本）》，本项目属于鼓励类“（三十七）、环境保护与资源节约综合利用”中的第15项““三废”综合利用及治理工程”。 综上所述，本工程的建设符合国家和广东省的产业政策。 （2）选址布局合理性 根据《普宁市土地利用总体规划图》，污水厂选址地块用地性质为园地。厂址周边为空地等，用地敏感度低；新建尾水排放通道，尾水外排金坑溪；本项目污水管网基本沿镇区道路、村道、巷道、河涌边埋地或悬挂敷设，基本不占用土地。另外周边用水、用电可从镇区引源，距离适当可满足需求。选择范围现状周边居民、村民相对较少，对周边环境影响较小。 项目污水处理厂排污口设置在项目厂区西面金坑溪，项目污水处理厂尾水出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严值；处理尾水管在标高5m能自排出河，本污水处理厂设计地面标高为8m。项目周边无医院、学校等环境敏感点，距离项目最近的居民点位于西侧131m处，因此项目生产过程产生的废气、废水、噪声和固废经过保护措施后对周边环境造成影响较小。从环保角度，项目选址合理。 9、项目投资 本项目总投资2459.36万元，其中环保投资362.65万元，约占总投资的14.75%。 10、综合结论 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策要求，有利于当地经济的发展，具有较好的经济和社会效益。在认真落实本环评报告表中提出的污染防治措施，确保污染物达标排放的前提下，项目建设对周围环境影响较小。从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。因此，本项目在环境保护方面可行。 ## 9.2建议 1、建立完善的环境管理体系，加强厂内环保责任制的落实与实施，严格控制污水处理厂的进水浓度，满足污水处理厂的进水要求，确保尾水水质出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严值。 2、为减轻污水厂运营后恶臭物质对周围环境的影响，厂区实行立体绿化，厂界建设绿化隔离带，并及时清运固体废弃物，减少其在厂内滞留时间，使恶臭对周围的环境影响降至最低。 3、污水处理厂运行期间应加强管理，防止污染事故发生，废水、臭气处理设施发生故障时，应及时检修，并尽快使其恢复运行。 4、建议建设单位补充设计应急事故池，事故时，立即启动备用设备，有效防止废水事故外排。针对本项目制定专项的安全生产应急预案和突发环境事故应急预案，增强厂区对突发事故的应急能力。因此，从环保的角度来评价，普宁市广太镇镇区污水处理厂及配套管网工程是可行的。

预审意见： 经办人： 公 章 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人： 公 章 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表附以下附件附图： 附件1 项目委托书 附件2 发改批复 附件3 会议纪要 附件4 统一社会信用代码书 附件5 法人身份证 附件6 全本公示 附件7 项目用地预审及选址意见书 附件8 监测报告 附图1：项目地理位置图 附图2：项目厂区平面布置图 附图3：项目管网建设图 附图4：项目敏感点图 附图5：项目用地范围及四至图 附图6：污水厂服务范围图 附图7：普宁市土地利用总体规划图 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地的环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价 3、生态环境影响专项评价 4、声环境影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

- 附表1 建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级£ |  |  |  |  |  | 二级£ |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级R |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km£ |  |  |  |  |  | 边长5~50km£ |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km£ |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a£ |  |  |  |  |  | 500~2000t/a£ |  |  |  |  |  |  |  |  | <500t/a£ |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（） 其他污染物（ H2S、NH3） |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5£ 不包括二次PM2.5√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准£ |  |  | 地方标准√ |  |  |  |  |  | 附录D£ |  |  |  |  |  |  |  | 其他标准£ |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区£ |  |  |  |  |  | 二类区√ |  |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区£ |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （ 2018）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据£ |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据R |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测 |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区√ |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源普查 | 调查内容 | 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源£ 现有污染源£ |  |  |  |  | 拟替代的污染源£ |  |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源£ |  |  |  |  |  | 区域污染源£ |  |  |
| 大气影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD√ | ADMS£ |  | AUSTAL2000£ |  |  |  | EDMS/AEDT£ |  |  |  |  | CALPUFF£ |  |  |  |  |  | 网格模型£ | 其他 £ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km£ |  |  |  |  |  | 边长5~50km£ |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km£ |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（H2S、NH3） |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5£ 不包括二次PM2.5√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%£ |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>100%£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  |  | C本项目最大占标率≤10%£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>10%£ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  |  | C本项目最大占标率≤30%√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>30%£ |  |  |  |  |  |  |
|  | 废正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（ ）h |  |  | C本项目最大占标率≤100%£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>100%£ |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k>-20%£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（H2S、NH3 ） |  |  |  | 有组织废气监测£ 无组织废气监测√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测£ |  |  |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测£ |  |  |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受√ 不可以接受£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ ）厂界最远（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（ ）t/a |  | NOx：（ ）t/a |  |  |  |  |  | 颗粒物：（）t/a |  |  |  |  |  |  |  | VOCS：（ ）t/a |  |  |  |
| 注：“£”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2 建设项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型 √；水文要素影响型 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □； 重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □； 涉水的风景名胜区 □；其他√ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放 R；间接排放£；其他 £ |  |  |  | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 √；pH值 √；热污染 □；富营养化 √；其他 □ |  |  |  | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □； 其他 □ |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |
|  |  | 一级 □；二级 R；三级A □；三级B □ |  |  |  | 一级 □；二级 □；三级 □ |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 已建□；在建□； 拟建□；其他□ | 拟替代的污染源□ |  |  | 排污许可证□；环评□；环保验收□； 既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□； 其他R |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□； 枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  | 生态环境保护主管部门□；补充监测R；其他£ |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□； 枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  | 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  | 监测因子 |  |  |  | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期□；平水期□； 枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  | （ ） |  |  |  | 监测断面或点位 个数（ ）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （pH、水温、氨氮、DO、SS、挥发酚、总磷、石油类、lAS、CODCr、粪大肠菌群、BOD5） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 R；Ⅳ类 □；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 ：达标 £ 不达标 R 水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标 £；不达标  水环境保护目标质量状况 R：达标 £；不达标 £ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 □ 不达标区 £ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 √；替代削减源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求  水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、 生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | （CODCr） （氨氮） （SS） （BOD5） |  | （23.36） （2.92） （5.84） （5.84） |  |  |  | （40） （5） （10） （10） |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  | 排放浓度/（mg/L） |  |
|  |  | （ ） | （ ） |  | （ ） |  | （ ） |  | （ ） |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 ；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □； 依托其他工程措施 □；其他  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 |  |  |  | 污染源 |  |  |  |
|  |  | 监测方式 | 手动 □；自动 □；无监测  |  |  |  | 手动£；自动R；无监测□ |  |  |  |
|  |  | 监测点位 | （ ） |  |  |  | （废水排放口） |  |  |  |
|  |  | 监测因子 | （ ） |  |  |  | （pH、SS、CODCr、氨氮、动植物油、BOD5） |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受 ；不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附表3 建设项目环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 次氯酸钠 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500 m范围内人口数 人 |  |  |  |  |  | 5 km范围内人口数 人 |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边 200 m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  | 人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  | F1 □ |  |  | F2 □ |  | F3 □ |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  | S1 □ |  |  | S2 □ |  | S3 □ |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  | G1 □ |  |  | G2 □ |  | G3 □ |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  | D1 □ |  |  | D2 □ |  | D3 □ |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 | Q＜1 √ |  |  | 1≤Q＜10 □ |  |  | 10≤Q＜100 □ |  | Q＞100 □ |
|  |  | M值 | M1 □ |  |  | M2 □ |  |  | M3 □ |  | M4 □ |
|  |  | P值 | P1 □ |  |  | P2 □ |  |  | P3 □ |  | P4 □ |
| 环境敏感程度 |  | 大气 | E1 □ |  |  | E2 □ |  |  |  | E3 □ |  |
|  |  | 地表水 | E1 □ |  |  | E2 □ |  |  |  | E3 □ |  |
|  |  | 地下水 | E1 □ |  |  | E2 □ |  |  |  | E3 □ |  |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+□ |  | Ⅳ □ |  | Ⅲ □ |  |  | Ⅱ □ |  | I √ |
| 评价等级 |  | 一级 □ |  |  |  | 二级 □ |  |  | 三级 □ |  | 简单分析 √ |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害 √ |  |  |  |  |  | 易燃易爆 □ |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄漏 √ |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 □ |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气 R |  |  |  | 地表水 □ |  |  |  | 地下水 □ |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  | 计算法 □ |  | 经验估算法 □ |  |  |  | 其他估算法 □ |  |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 |  | SLAB □ |  | AFTOX □ |  |  |  | 其他 □ |  |
|  |  | 预测结果 |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 ，到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | 配备齐全的消防装置，并定期检查电路，危险废物暂存间设置在抛光车间内、地面硬化处理、并在周围设置围堰，做到防淋、防渗、防泄漏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险等级低于三级，在做好上述各项防范措施后，项目生产过程的环境风险是可控的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件1 环评单位承诺书

承 诺 书

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国行政许可法》、《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号）等以及环境影响评价技术导则与标准，特对报批的普宁市广太镇镇区污水处理厂及配套管网工程环境影响评价文件做出如下承诺：

1、承诺提交的项目环境影响评价文件及相关材料（包括建设项目内容、工艺、建设规模、环境质量现状调查、相关监测数据、污染防治措施、公众参与调查结果等）是严格按照环境影响评价技术导则与标准、环评管理的要求来编写的，并对其真实性、规范性负责；如违反上述事项，在环境影响评价工作中疏忽或不负责任，提供虚假信息或弄虚作假等致使环境影响评价文件失实或达不到环评技术要求的，本项目负责人及环评机构将承担由此引起的一切后果及责任。

2、在该环评文件的技术审查和审批过程中，我们会全力协助建设单位及环评文件审批部门做好技术服务，保证质量，提高效率，严格遵守《广东省环境影响评价机构从业行为承诺书》，主动接受环保部门及建设单位的监督。

3、承诺廉洁自律，协助项目建设单位严格依照法定条件和程序办理项目申请报批手续，绝不以任何不正当手段干扰或影响项目审批部门及相关管理人员，以保证项目审批公正性。

评价单位（盖章）

揭阳市源生态环保工程有限公司

项目负责人（签名）

年    月    日

本承诺书原件交环保审批部门，承诺单位可保留复印件

附件2 建设单位承诺书

承 诺 书

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国行政许可法》、《建设项目环境影响评价资质管理办法》、《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号）、《广东省建设项目环保管理公众参与实施意见》（粤环[2007]99号），特对报批 普宁市广太镇镇区污水处理厂及配套管网工程环境影响评价文件做出如下承诺：

1、我们共同承诺对提交的项目环境影响评价文件及相关材料（包括但不限于建设项目内容、建设规模、环境质量现状调查、相关监测数据、公众参与调查结果）真实性负责；如违反上述事项，在环境影响评价工作中不负责任或弄虚作假等致使环境影响评价文件失实，我们将承担由此引起的一切责任。

2、在项目施工期和营运期，严格按照环境影响评价文件及批复要求落实各项污染防治和风险事故防范措施，如因措施不当引起的环境影响或环境事故责任由建设单位承担。

3、我们承诺廉洁自律，严格依照法定条件和程序办理项目申请手续，绝不以任何不正当手段干扰项目评估及审批管理人员，以保证项目审批公正性。

建设单位（盖章）

普宁市广太镇人民政府

法定代表人（签名）

年    月    日

本承诺书原件交环保审批部门，承诺单位可保留复印件